河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程(不含石灰石矿山)竣工环境保护验收监测报告

广东省环境监测中心

二〇一五年十一月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

粤环境监测KB字（2015）第 31 号

| 项目名称： | 河源市金杰环保建材有限公司4500t/d |
| --- | --- |
|  | 熟料生产线建设工程（不含石灰石矿山） |
| 委托单位： | 河源市金杰环保建材有限公司 |

广东省环境监测中心

二〇一五年十一月

承 担 单 位： 广东省环境监测中心

中 心 主 任： 吕小明

总 工 程 师： 陈丹青

项 目 负 责： 杨立辉   潘文波   陈宝生

报 告 编 写： 陈宝生   潘文波

复       核： 罗斌

审       核： 杨立辉

审       定：

协作单位：广州市中加环境检测技术有限公司

广东省环境监测中心

电话：（020）28368521

传真：（020）28368574

邮编：510308

地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街28号

目  录

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、建设项目工程概况	3

3.1 公司地理位置	3

3.2 主要建设内容	3

3.3 物料消耗及平衡	10

3.4 项目水平衡	10

3.5 生产工艺流程	12

四、主要污染源及防治措施	17

4.1 废气	17

4.2 废水	20

4.3 厂界噪声	21

4.4 固体废物	21

五、环评结论及环评批复要求	22

5.1 主要环评结论及建议	22

5.2 环评批复要求	24

六、验收评价标准	25

6.1 废气评价标准	25

6.2 废水评价标准	26

6.3 噪声评价标准	27

6.4 总量控制指标	27

七、监测质量保证和质量控制	28

7.1 监测期间工况	28

7.2 监测质量保证和质量控制	28

八、验收监测结果	34

8.1 废气监测内容及结果评价	34

8.2 废水监测内容及结果评价	49

8.3 厂界噪声监测内容及结果评价	53

8.5 污染物排放总量核算结果及评价	54

九、环境管理检查	57

9.1 执行国家建设项目环境管理制度的情况	57

9.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况	57

9.3 环境保护机构及日常监测落实情况	57

9.4 固体废物产生及处理、处置情况	57

9.5 废水循环利用及清洁生产落实情况	58

9.6 环境风险防范及事故应急预案	60

9.7 排污口规范化建设情况	61

9.8 卫生防护距离要求落实及厂区绿化情况	62

9.9 “上大压小，等量淘汰”落实情况	64

9.10 环评批复落实情况	65

十、公众意见调查	69

10.1 调查目的	69

10.2 调查范围和方式	69

10.3 调查内容及结果分析	69

十一、结论及建议	73

11.1 结论	73

11.2 建议	77

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	78

附件1 原广东省环境保护局文件  粤环审〔2009〕313号	79

附件2 建设单位委托书 金杰[2015]16号	86

附件3 项目监测超标整改文件	87

附件4 河源市环境保护局文件  河环建〔2009〕105号	88

附件5 排污许可证	91

附件6 东源县环境监测站 委托监测报告	92

附件7 生活垃圾清运合同	102

附件8 清洁生产审核报告（送审稿）	104

附件9 应急预案备案登记表	111

附件10 在线监控系统竣工验收意见	112

附件11 项目周边敏感点测量技术总结	125

附件12 关停淘汰落后生产水泥生产能力的承诺函	134

附件13 关停淘汰落后水泥生产能力的确认函	137

附件14 部分公众意见调查	138

# 一、前言

河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程由河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“公司”）利用河源市东源县丰富的石灰石资源优势和区域广阔的市场前景，采用新型干法水泥生产技术，在东源县漳溪镇建设。

2009年3月，华南师范大学完成了《河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程环境影响报告书》的编制工作。2009年6月25日，原广东省环境保护局以粤环审﹝2009﹞313号文予以批复（附件1）。除石灰石矿山外，其它工程于2012年5月开工，2015年5月办理了污染物排污许可证试运行。

根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和环发〔2000〕38号《关于建设项目环境保护设施竣工监测管理有关问题的通知》的规定和要求，受河源市金杰环保建材有限公司委托（附件2），广东省环境监测中心于2015年8月4日派出技术人员，对该项目进行了资料核查和现场勘查，在查阅了有关文件和技术资料及查看污染物治理设施的建成及环保措施的落实情况基础上，编写了验收监测方案（粤环境监测KF字（2015）第31号）。依据验收监测方案，广东省环境监测中心组织由公司委托的广州市中加环境检测技术有限公司，于2015年8月17～21日对该项目进行现场监测以及环境管理检查，因验收监测煤粉仓、3#熟料库底输送底坑粉尘排放浓度超标和废水处理站回用水池中浊度监测浓度超标，企业根据本单位反馈意见，对相应的除尘设施及废水处理站进行检查及整改，整改情况见附件3。企业整改完成后，于2015年9月9～10日对该项目进行补充监测，根据两次监测结果及检查结果，编写本验收监测报告。

# 二、验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院令，第253号，《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

（2）原国家环境保护总局，环发〔2000〕38号，《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月22日；

（3）原国家环境保护总局令，第13号，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月27日；

（4）华南师范大学，《河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程环境影响报告书》，2009年3月；

（5）原广东省环境保护局，粤环审〔2009〕313号，《关于河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程环境影响报告书的批复》，2009年6月25日；

（6）河源市环境保护局，河环建[2009]105号，《关于河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程环境影响报告书的初审意见》，2009年5月8日；

（7）河源市金杰环保建材有限公司，〔2015〕16号，《关于4500t/d熟料水泥生产线建设工程及配套年产180万t水泥粉磨站项目竣工环保验收监测的申请报告》，2015年7月28日；

（8）广东省环境监测中心，《河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程竣工环境保护验收监测方案》（粤环境监测KF字（2015）第31号），2015年8月。

# 三、建设项目工程概况

## 3.1 公司地理位置

河源市金杰环保建材有限公司位于河源市东源县漳溪镇上篮村，163县道将项目分为生产区和生活区2个区，生产区东面临荣盛钙业石灰厂，北面隔163县道是生活区，西面是本公司水泥粉磨生产线（另行立项审批建设的工程项目），西面厂界紧邻临辉科白水泥厂，南面是山地。公司所在地理位置、四至情况及平面布置分别见图3-1～图3-3。

## 3.2 主要建设内容

河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程项目批准的主要建设内容包括：采用新型干法生产工艺，建设1条带9MV纯低温余热发电系统的4500t/d水泥熟料生产线；项目配套石灰石矿山，矿山开采面积0.0431平方公里，矿石经新建的胶带输送廊道输送至厂区；项目建成后，年产普通硅酸盐水泥熟料139.5万吨，年供电量5724.3×104kWh。

由于矿山开采权属工作尚未落实，项目设计配套的自备石灰石矿山开采工程尚未完成，市政府相关部门正在协调该矿山开采的挂牌工作，目前项目使用的矿石暂由商业购买供应。因此，项目目前实际建成的是1条带9MV纯低温余热发电系统的4500t/d水泥熟料生产线及其配套设施，包括石灰石破碎、原辅料均化、煤粉制备、熟料烧成以及储运设施，给排水、循环水冷却回用系统及生活设施，环保设施配套建设36套袋式除尘器和1座处理能力为80吨/天的废水处理设施各1套。具体建设情况见表3-1，生产设备见表3-2。

因此，本次验收未包含石灰石矿山建设的内容，本验收监测报告所指的项目是未包含石灰石矿山的河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程。

根据国家环境保护“十二五”规划的控制性目标，要求2015年氮氧化物排放总量比2010年下降10％，以及工业和信息化部发布的《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号文件），“对水泥行业大气污染物实行总量控制，新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除NOx且效率不低于60%的烟气脱氮装置”，公司新建了SNCR脱硝技改项目。2015年10月29日，东源县环境保护局对SNCR脱硝技改项目开展了现场检查会。因此，本次验收不包含SNCR脱硝技改项目，只开展了氨罐区的无组织排放监测。

项目实际总投资55000万元，其中环保投资4381万元，占总投资的7.96%。项目环保设施由天津水泥工业设计院有限公司设计，南京凯盛水泥机电设备安装有限公司负责施工建设。

图3-1    公司地理位置

图3-2    公司四至情况

图3-3    全厂平面布设及周边四置

表3-1               项目主要内容及变更情况

| 名称 | 环评建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 石灰石开采及输送 | 石灰石开采180万吨/年，石灰石胶带输送廊道（生产能力为850t/h） | 因石灰石矿石的开采权尚未落实等原因，未建设 | 在石灰石开采及输送建成之前，项目所用的石灰石向青山矿区等外购供应。 |
|  | 石灰石均化库 | 采用一座φ90m圆形预均化堆场。堆料机堆料能力为850t/h，取料机取料能力500t/h。 | 采用一座φ90m圆形预均化堆场。堆料机堆料能力为1200t/h，取料机取料能力600t/h。 | 堆料机和取料机能力有所加大。 |
|  | 煤破碎车间、 煤粉制备车间 | 原煤破碎采用环锤式破碎机，生产能力为250t/h。煤粉制备车间，设一台φ3.8×7+2.5m风扫式煤磨，系统能力为38t/h。 | 原煤破碎采用环锤式破碎机，生产能力为200t/h。煤粉制备车间，设一台φ4×7.5+4m风扫式煤磨，系统能力为45t/h。 | 破碎机生产能力有所缩小，磨煤机生产能力有所加大。 |
|  | 煤及辅助原料预均化库 | 采用一个长型预均化堆场，采用侧堆侧取方式，堆料机堆料能力为250t/h，取料机取料能力200t/h。 | 采用一个长型预均化堆场，采用侧堆侧取方式，堆料机堆料能力为300t/h，取料机取料能力200t/h。 | 堆料机能力所有加大。 |
|  | 生料均化库 | 生料粉磨采用一台辊式磨。当原料入磨水分≤5%，进料粒度≤75mm（占90%），产品细度为80µm筛筛余≤10～12%时，系统能力为380t/h。 | 生料粉磨采用一台辊式磨。当原料入磨水分≤3.8%，进料粒度≤80mm（占90%），产品细度为80µm筛筛余≤10～12%时，系统能力为430t/h。 | 磨机性能有所优化 |
|  | 熟料烧成和冷却 | 一台φ4.8×72m的回转窑，窑尾带双系列低压损五级旋风预热器和TTF分解炉，生产能力4500t/d，熟料热耗3011kJ/kg（720kcal/kg）。一台第四代行进式温流篦冷机，熟料出冷却机的温度为环境温度+65℃。 | 一台φ4.8/5.2/4.6×72m的回转窑，窑尾带双系列低压损五级旋风预热器和TTF分解炉，生产能力4500t/d，熟料热耗3011kJ/kg（720kcal/kg）。一台第四代行进式温流篦冷机，熟料出冷却机的温度为环境温度+65℃。 | 无 |
|  | 熟料储存、运输 | 一座φ60×40.5m熟料库，有效储存量为95000t。两座φ10×20m的熟料散装库，每个熟料库底及库侧设三套汽车散装头，共6台汽车散装机，每台能力200t/h。 | 一座φ40×40.5m熟料库，有效储存量为60000t。一座φ8×15m的熟料散装库，熟料库侧设置2台汽车散装头，散装熟料库底和库侧各设置1台汽车散装头；共4台汽车散装机，每台能力200t/h。 | 根据实际需要，缩小了熟料的储运能力。 |
| 辅助工程 | 低温余热电站 | 水泥窑窑头冷却机废气余热锅炉、水泥窑窑尾预热器废气余热锅炉。 | 水泥窑窑头冷却机废气余热锅炉、水泥窑窑尾预热器废气余热锅炉。 | 无 |
| 配套工程 | 给排水设施、循环水冷却回用系统、联合水泵站、压缩空气站、机修车间、办公室、职工宿舍、食堂、污水处理设施、供电设施、必要的办公及生活设施。 | 给排水设施、循环水冷却回用系统、联合水泵站、压缩空气站、机修车间、办公室、职工宿舍、食堂、污水处理设施、供电设施、必要的办公及生活设施。 | 无 |
| 环保设施 | 废水处理 | 生产、生活废水处理 | 生产、生活废水处理设施1套 | 处理能力为80吨/天生产、生活废水处理设施1套 | 无 |
|  |  | 初期雨水处理 | 设置收集池 | 2个雨水收集池+1个沉淀池 | 加建了一个雨水收集池和雨水沉淀池 |
|  | 废气处理 | 窑尾除尘 | 布袋收尘器1台 | SNCR脱硝+布袋收尘器1台 | 另外立项增加SNCR脱硝，不纳入本次验收范围 |
|  |  | 窑头除尘 | 电除尘器1台 | 布袋收尘器1台 | 除尘方式变更，采用了除尘效率更高的布袋除尘器 |
|  |  | 窑尾烟囱 | 烟囱高度95m | 烟囱高度110m | 烟囱高度增高了15m，更有利于污染物扩散。 |
|  |  | 窑头烟囱 | 烟囱高度40m | 烟囱高度40m | 无 |
|  |  | 其他有组织除尘 | 布袋收尘器34台 | 布袋收尘器34台 | 无 |

表3-2                  项目主要生产设备

| 序号 | 车间 | 主机名称 | 数量 | 规格/设计规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰石破碎 | 双转子单段锤式破碎机 | 1台 | 800t/h |
| 2 | 石灰石预均化堆场 | 堆料场 | 1台 | 堆料能力：1200t/h |
|  |  | 取料机 | 1台 | 取料能力：600t/h |
| 3 | 原煤破碎 | 环锤式破碎机 | 1台 | 能力：200t/h |
| 4 | 原煤及辅助原料预均化库 | 悬臂式堆料机 | 1台 | 堆料能力：300t/h |
|  |  | 侧式刮板取料机 | 1台 | 取料能力：150t/h |
| 5 | 原料粉磨 | 辊式磨 | 1台 | 能力：430t/h |
| 6 | 煤粉制备 | 管磨 | 1台 | 能力：45t/h |
| 7 | 熟料烧成系统 | 回转窑、预热器、分解炉、冷却机 | 1套 | 能力：4500t/d |
| 8 | 熟料散装 | 熟料散装机 | 6台 | 能力：4台×200t/h |
| 9 | 窑头 | AQC余热锅炉 | 1台 | 蒸汽产量：≥11.6t/h |
| 10 | 窑尾 | SP余热锅炉 | 1台 | 蒸汽产量：≥22.3t/h |
| 11 | 汽轮机 | 冷凝式汽轮机 | 1台 | 7.5MW |
| 12 | 发电间 | 发电机 | 1台 | 9MW |

## 3.3 物料消耗及平衡

项目主要原辅料包括石灰石、砂岩、铁粉及无烟煤等。主要原辅料用量及来源见表3-3，成分见表3-4、表3-5，物料平衡见表3-6，表中数据均由企业提供。

表3-3                项目主要原辅料来源及用量

| 名称 | 来源 | 年耗量（万吨/年） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 中信镇 | 190 | 汽车运输 |
| 粘土 | 上莞镇 | 22 | 汽车运输 |
| 铁粉 | 兴宁市 | 9 | 汽车运输 |
| 烟煤 | 山西 | 19.53 | 汽车运输 |

表3-4                  原辅料主要化学成分                  单位：%

| 原料 | L.I.O | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 39.59 | 6.23 | 1.24 | 0.24 | 49.44 | 2.93 |
| 粘土 | 5.18 | 65.37 | 19.39 | 5.40 | 0.28 | 1.92 |
| 铁粉 | 9.58 | 32.60 | 8.53 | 44.33 | 0.49 | 1.87 |

表3-5                       烟煤成分

| 产地 | Mad（%） | Aad（%） | Vad（%） | Qnet，an（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西烟煤 | 1.63 | 17.27 | 29.31 | 5756 |

表3-6                     项目物料平衡

| 物料名称 | 天然 水分 （%） | 物料 配比 | 消耗定额（kg/t.cl） | 物料平衡量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干基 | 湿基 | 干基 | 湿基 |
|  |  |  |  |  | 每小时 | 每天 | 每年 | 每小时 | 每天 | 每年 |
| 原料 | 石灰石 | 1.0 | 84.62 | 1286.65 | 1299.65 | 241.25 | 5789.93 | 1794877 | 243.68 | 5848.43 | 1813012 |
|  | 砂岩 | 10.0 | 12.30 | 187.17 | 207.97 | 35.09 | 842.27 | 261102 | 38.99 | 935.87 | 290118 |
|  | 铁粉 | 12.0 | 3.07 | 46.68 | 53.05 | 8.75 | 210.06 | 65119 | 9.95 | 238.73 | 74005 |
| 生料 | 生料 | / | 100.0 | 1520.51 | / | 285.09 | 6842.27 | 2121098 | / | / | / |
| 熟料 | 熟料 | / | / | / | / | 187.5 | 4500 | 1395000 | / | / | / |
| 燃料 | 烧成 用煤 | 10 | / | 128.72 | 143.02 | 24.14 | 579.25 | 179567 | 26.82 | 643.59 | 199513 |

## 3.4 项目水平衡

项目建成后，全厂水平衡见图3-4。

图3-4    全厂水平衡（单位：t/d）

## 3.5 生产工艺流程

项目采用先进的预分解窑干法生产工艺，主要包括生料和煤粉制备、熟料煅烧两个环节，通过煅烧工序将生料煅烧至部分熔融，得到以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料。具体工艺流程如下：

（1）石灰石破碎

石灰石破碎设于厂内，运输石灰石的自卸汽车卸入石灰石堆场，石灰石进入下设有重型板喂机，石灰石经板喂机喂入石灰石破碎机。破碎后的石灰石由胶带输送机送至厂区石灰石预均化库。在石灰石破碎机的下料点及转运点处设有袋收尘器。

（2）石灰石均化库

石灰石预均化库采用一座(90m圆型预均化堆场，有效储量41800t。堆料机堆料能力1200t/h，取料机取料能力600t/h。出预均化堆场的石灰石经胶带输送机送至原料调配站。

（3）煤破碎及运输

原煤由汽车运输进厂，堆存在堆棚内，经装载机喂入卸车坑，或者运输的自卸汽车直接将原煤卸入卸车坑。卸车坑下设有板喂机，板喂机的传动可变频调速，控制原煤的喂料量，原煤经板喂机喂入环锤式破碎机，破碎后的原煤由胶带输送机输送至原煤及辅助原料预均化库，在破碎机的下料点处设有袋收尘器。

（4）原煤及辅助原料预均化库

砂岩和铁粉由汽车运输进厂，堆存在堆棚内，经装载机喂入卸车坑，或者自由卸汽车直接将砂岩和铁粉卸入卸车坑，卸车坑下设有板喂机，再由胶带输送机输送至原煤及辅助原料预均化库。

原煤及辅助原料采用一个长型预均化堆场，采用侧堆侧取方式，堆料机堆料能力为300t/h，取料机取料能力150t/h。

原煤由取料机取出后经胶带输送机送至原料调配站。

（5）原料调配

原料调配站设有四个配料仓，分别用于储存石灰石、铁粉、备用仓、粘土（备用）。各仓下设置卸料及计量、输送设备将每种物料按一定比例从配料库中卸出，经胶带输送机送至原料粉磨系统进行粉磨。

（6）原料粉磨及废气处理

原料粉磨采用一台辊式磨。当原料入磨水分(3.8%，进料粒度(70mm（占90%），产品细度为80(m筛筛余(10~12%时，系统能力为430t/h。成品经斜槽与废气处理系统收集的窑灰一起由斗式提升机送入生料均化库。

原料粉磨利用出高温风机后的窑尾废气作为烘干热源。出磨废气一部分做为循环风返回，剩余部分与增湿调质后的部分窑尾废气一起入窑尾袋收尘器，净化后的废气排入大气。

当原料磨不运行时，窑尾废气经增湿塔降温调质后，直接进入窑尾袋收尘器净化。

生料的自动取样装置设在进生料库提升机之前，试样由人工送至设在中央控制室的X射线荧光分析仪进行分析，并可根据其结果调整原料配比。

（7）生料均化库及窑喂料系统

均化库底部为锥体，均化后的生料经库底多点流量控制阀、斜槽、送至带有荷重传感器、充气装置的生料搅拌计量仓。仓下设有流量控制阀和流量计，经计量的生料由空气输送斜槽、斗式提升机等喂入窑尾预热器一、二级旋风筒上升管道。

生料均化库的均化作用主要由库内重力切割和搅拌仓的搅拌来实现。生料入窑尾预热器系统斗式提升机前，设有生料取样装置，通过对生料的取样、制样、分析，可实现对烧成系统操作的指导。

（8）熟料烧成和冷却

熟料煅烧采用一台(4.8/5.2/4.6*72m的回转窑，窑尾带双系列低压损五级旋风预热器和TTF分解炉，生产能力4500t/d，熟料热耗3011kJ/kg（720kcal/kg）。窑头和分解炉用煤比例为40%和60%，入窑物料的碳酸钙分解率大于90%。

回转窑采用三挡支撑，窑头配有多通道的煤粉燃烧器。

熟料冷却采用一台第四代行进式稳硫篦冷机，熟料出冷却机的温度为环境温度﹢65℃。为破碎大块熟料，冷却机出口处设有一台锤式破碎机，以保证出冷却机熟料粒度(25mm。冷却后的熟料经槽式输送机送至熟料储存库。

冷却机排出的气体，一部分作为煤粉制备的烘干热源；一部分进余热发电锅炉；经收尘器净化后排入大气。

（9）煤粉制备

考虑到生产中煤质的变化较大，而管磨对原煤的适应性强，可以粉磨的煤粉细度可达80(m筛筛余1%，因此项目采用风扫磨系统。

采用一台(4*7+4m风扫式煤磨。当原煤水分(10%；出磨煤粉水分(1%；原煤粒度(25mm；煤粉细度为80(m筛筛余8~10%时，单台磨机产量为45t/h。

煤磨设置在窑头，利用窑头废气废气作为烘干热源。原煤由原煤仓下定量给料机喂入磨内烘干与粉磨，烘干并粉磨后的煤粉随同气流进入选粉机选粉，细粉与废气一同进入袋收尘器，气体经袋收尘器净化后排入大气，粗粉回磨头重磨，袋收尘器收下的煤粉经螺旋输送机分别送入窑及分解炉的煤粉仓。

分解炉及窑头采用两套喂煤计量系统，煤粉制备系统设置有严格的安全措施，如防爆阀、CO2灭火系统、消防水系统等。

（10）熟料储存及输送

采用一座(40*40.5m熟料库，有效储存量为60000t。出库熟料经扇形阀、胶带机送至水泥粉磨调配站。

（11）熟料汽车散装

设置一座(10*20m的熟料散装库。熟料库底及库侧设两套汽车散装头，熟料库侧设置2台备用，共4台汽车散装机，每台能力200t/h。

图3-5    熟料生产工艺流程及排污环节

# 四、主要污染源及防治措施

## 4.1 废气

### 4.1.1 有组织排放废气

（1）窑头及窑尾

窑尾预热器排出的废气部分经管道送进入余热发电锅炉，剩余热源进入生料磨作为烘干热源。废气经布袋收尘器净化后，由110m高排气筒排入大气。主要污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物等。

窑头冷却机产生的高温废气部分引入煤磨作为煤烘干热源，另外一部分进入余热发电锅炉。废气经布袋收尘器净化后，由40m高排气筒排入大气。主要污染物为颗粒物。

（2）煤粉制备系统

煤粉制备系统产生的粉尘是易燃、易爆的煤尘，该废气经高浓度防爆型袋收尘器净化后，由45m高排气筒排入大气。主要污染物为颗粒物。

（3）其它有组织排放源

项目对多处物料破碎点、原料调配站、均化库、物料输送转运点、生料和熟料库顶、库底、包装机等都设置了布袋除尘器，经收尘净化后的废气高空排放，主要污染物为颗粒物。

项目共配置了36台袋式除尘器，除尘设施设置情况详见表4-1。

表4-1                                  项目除尘设施设置情况

| 序号 | 收尘编号 | 除尘器型号 | 处理风量（m3/h） | 安装位置 | 排气筒高度（米） | 排气筒直径（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JYSN-02 | LCmG-II-947-2×8 | 850000 | 预热器窑尾 | 110 | 4.5 |
| 2 | JYSN-01 | LCmG-II-647-2×8 | 580000 | 窑头 | 40 | 4.5 |
| 3 | JYSN-25 | LPF<M>-32×3 | 55800 | 1#原料输送进料口地坑 | 16 | 0.4 |
| 4 | JYSN-26 | LPF<M>-32×3 | 55800 | 2#原料输送进料口地坑 | 16 | 0.4 |
| 5 | JYSN-27 | LPF<M>-32×4 | 8900 | 3#原煤破碎 | 16 | 0.45 |
| 6 | JYSN-04 | LPF32-3 | 6900 | 煤粉仓 | 20 | 0.4 |
| 7 | JYSN-05 | LPF32-3 | 6900 | 3#原煤仓顶平台 | 20 | 0.4 |
| 8 | JYSN-06 | LPF32-3 | 6900 | 2#原煤输送转运站 | 20 | 0.4 |
| 9 | JYSN-09 | LPF32-3 | 6900 | 入窑斗提尾部斜槽平台 | 17 | 0.4 |
| 10 | JYSN-10 | LPF32-3 | 6900 | 入均化库斗提尾部斜槽平台 | 17 | 0.4 |
| 11 | JYSN-13 | LPF32-3 | 6900 | 回灰斗提平台 | 20 | 0.35 |
| 12 | JYSN-15 | LPF32-3 | 6900 | 1#调配库顶东侧 | 30 | 0.4 |
| 13 | JYSN-16 | LPF32-3 | 6900 | 2#调配站楼钢仓顶东侧 | 23 | 0.4 |
| 14 | JYSN-17 | LPF32-3 | 6900 | 3#调配站楼顶东侧 | 23 | 0.4 |
| 15 | JYSN-18 | LPF32-3 | 6900 | 4#调配底 | 15 | 0.4 |
| 16 | JYSN-28 | LPF32-3 | 6900 | 长堆西侧原煤输送1# | 15 | 0.4 |
| 17 | JYSN-11 | LPF32-4 | 8900 | 计量仓顶部 | 38 | 0.45 |
| 18 | JYSN-07 | LPF32-4 | 8900 | 煤与粘土长堆大棚西侧 | 17 | 0.45 |
| 19 | JYSN-19 | LPF32-4 | 8900 | 砂岩输送廊道转运站 | 20 | 0.45 |
| 20 | JYSN-20 | LPF32-4 | 8900 | 石灰石廊道地坑转运站第二层平台 | 23 | 0.45 |
| 21 | JYSN-30 | LPF32-4 | 8900 | 2#熟料库底输送地坑 | 16 | 0.45 |
| 22 | JYSN-31 | LPF32-4 | 8900 | 1#熟料库底输送地坑 | 16 | 0.45 |
| 23 | JYSN-32 | LPF32-4 | 8900 | 1#熟料散装平台北侧 | 16 | 0.45 |
| 24 | JYSN-33 | LPF32-4 | 8900 | 3#熟料散装 | 25 | 0.45 |
| 25 | JYSN-35 | LPF32-4 | 8900 | 2#散装库西侧 | 25 | 0.45 |
| 26 | JYSN-69 | LPF32-4 | 8900 | 熟料库出库提升机头部平台 | 20 | 0.45 |
| 27 | JYSN-12 | LPF32-5 | 11200 | 均化库顶 | 60 | 0.5 |
| 28 | JYSN-14 | LPF32-5 | 11200 | 喂料楼顶部 | 23 | 0.5 |
| 29 | JYSN-21 | LPF32-5 | 11200 | 石灰石输送廊道至罗锅皮带中转站顶部 | 40 | 0.5 |
| 30 | JYSN-29 | LPF32-5 | 11200 | 3#熟料库底输送地坑 | 16 | 0.55 |
| 31 | JYSN-34 | LPF32-6 | 8900 | 散装熟料库顶 | 35 | 0.7 |
| 32 | JYSN-24 | LPF64-4 | 17800 | 砂岩破碎 | 18 | 0.65 |
| 33 | JYSN-08 | LPF64-5 | 22300 | 熟料库顶 | 48 | / |
| 34 | JYSN-23 | LPF64-6 | 26700 | 石灰石鄂破 | 18 | 0.8 |
| 35 | JYSN-22 | LPF96-7 | 46800 | 石灰石锤破 | 20 | 1 |
| 36 | JYSN-03 | LPMM-2×7D-2180 | 115000 | 煤磨房顶部 | 45 | 1.6 |

### 4.1.2 无组织排放废气

主要为物料破碎、堆存、输送、装卸过程中散发的含尘废气，项目设置了封闭/半封闭的堆场或储库，物料堆存和卸车均在场库内；输送物料的胶带机尽量降低物料落差，加强密闭，物料中转和提升处设置了除尘设施；定期对原、燃料堆场和物料运输道路进行洒水降尘。

## 4.2 废水

项目废水包括：生产废水、生活污水和初期雨水。

生产废水主要包括：回转窑、各类磨机、空压机和部分仪表等冷却过程产生的废水、电站锅炉用水处理产生的废水，主要污染因子为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类等。

生活污水主要来源于厂区办公场所和食堂，主要为食堂污水和卫生间污水，主要污染因子为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂等。

食堂污水和化粪处理后的卫生间污水经管道收集后和生产废水一并排入项目配套建设的处理能力为80吨/天的废水处理站处理，处理后的废水循环回用于生产、厂区绿化、道路冲洗等，不外排。其处理流程见图4-1。

雨水经雨水管网收集后排入沉淀池，沉淀后排放。主要污染物pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮等。

## 4.3 厂界噪声

项目噪声源自破碎机、生料磨、煤磨等设备运转时产生的机械噪声和空压机、罗茨风机等设备运转时产生的空气动力噪声及货运车辆的交通噪声。

通过选用低噪声设备，对产生机械噪声的设备，如磨机、破碎机等在设备与基础之间安装减震装置，对产生空气动力噪声的设备如空压机、风机等安装消音器等措施降低生产噪声对外环境的影响。

## 4.4 固体废物

固体废物主要包括：除尘器收集的颗粒物、废水处理系统污泥、保温废材料（耐火砖）、生活垃圾以及废机油等。

各工段除尘器收集的颗粒物作为各级原辅料利用，不外排；废水处理系统产生的污泥经晾干后同窑体检修时更换的耐火砖一并作为原材料回用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运；废机油于窑内高温燃烧无害化处理。

# 五、环评结论及环评批复要求

## 5.1 主要环评结论及建议

### 5.1.1 环境质量现状

（1）环境空气质量

评价区域环境空气中TSP、PM10、二氧化硫、氮氧化物、氟化物符合《环境空气质量标准》（GB3095-96，2000年1月修改）中的相应评价标准的要求。

（2）水环境质量：

项目所在水系水质状况良好，所有监测断面的pH、SS、BOD5、CODCr、DO、石油类、氨氮、氟化物和总磷均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的标准要求。水质现状环境质量能满足功能区要求。

（3）声环境质量：

各监测点昼间和夜间的噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2标准，即项目所在地声环境质量能满足功能区要求。

（4）土壤：

除氟化物因《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中无相应评价标准而不对其作评价外，其它监测项目包括铜、铅、镉、铬及砷均能符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准中酸性土壤标准。说明区域内土壤尚未收到污染，能符合功能区要求。

（5）地下水：

选取的pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、铁、锰及氟化物监测值均符合《地下水环境质量标准》中的Ⅱ类标准，其综合评价分值为0.77，地下水现状质量优良。

（6）生态环境：

由于评价区中占70%面积的主要是石灰岩灌丛、芒草植被和其他工矿用地。一般此类群落的生物量和生物多样性指标较低，所以本区综合生态指数（P）也偏低，本场地现状植被的综合生态质量等级为Ⅳ级，总体属“较差水平”。项目占地的群落生境的生物量、生长量、生物多样性的指数均属于“一般”至“较差”水平。本区现状植被的生物总量和生长总量分别为9951.8t、2261.9t/a。平均每公顷生物量为21.9t，平均每公顷生长量为4.97t。属较差水平。

### 5.1.2 环评主要结论

项目能够满足国家、地区对水泥工业进行产品结构调整的战略需求，响应了国家对建材行业的“控制总量、调整结构、淘汰落后”的产业政策。该项目采用的主要生产工艺属于清洁生产工艺，采取的污染防治措施有效、可靠，主要废气污染物的排放符合GB4915-2004和GB16297-1996的规定；废水经处理后全部回用不外排；固体废物进行有序处置；项目实施后，厂界噪声基本维持在现状本底水平；项目的环境影响程度和范围将是有限的，而且可以控制在国家和地方的有关环保标准限值之内；项目实施后，全公司废水实现零排放。

目在切实落实各项环保措施，并加强环境管理的基础上，项目的建设从环保方面看来是可行的。

### 5.1.3 环评其他结论和建议

（1）项目新建污水处理站，生活污水与生产废水经处理后回用，不外排；

（2）项目废气经布袋除尘器除尘后，达标排放；

（3）项目大气环境防护距离为600米；目前防护距离内没有敏感点。

（4）项目噪声主要来自风机、机泵，为了降低厂区噪声，生产设备选用低噪声设备以控制生源，同时采用隔音、消声、减振等控制措施，降低各种噪声源的噪声强度。

（5）项目石灰石矿山年产剥离土石量较少，约6700m3/年（约17420吨/年）。剥离土的主要成分粘土，可以和砂岩搭配作为原料，回收利用，可100%综合利用。熟料生产过程中产生的固废物主要来自各生产环节中除尘器收下的粉尘，该粉尘全部返回生产工艺，不外排。生活垃圾统一放在指定位置，交由环卫部门综合处理设置。

（6）项目分别制定了施工期、营运期和闭矿期的生态保护措施，降低对生态环境的破坏。

## 5.2 环评批复要求

原广东省环境保护局对项目环境影响报告书的审批意见（粤环审〔2009〕313号），见附件1。

# 六、验收评价标准

根据环境功能区域划分或环境影响报告书及环评批复的要求，确定项目废气、污水、厂界噪声及总量控制指标的验收监测评价标准。

## 6.1 废气评价标准

根据原广东省环境保护局 粤环审[2009]313号文要求，项目大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)要求，详细排放标准限值见表6-1。同时参照广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准以及《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1规定的“现有与新建企业大气污染物排放限值”评价，详细排放标准限值分别见表6-2、表6-3。生产线及原料库各排气筒除尘效率达99.9%以上。

表6-1       《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)排放标准限值

| 生产设备 名称 | 单机生产能力 | 排气筒最低允许高度 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 (以NO2计) | 氟化物 (以总氟计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 浓度 | 单位产品 排放量 | 排放 浓度 | 单位产品 排放量 | 排放 浓度 | 单位产品 排放量 | 排放 浓度 | 单位产品排放量 |
|  | t/d | m | mg/m3 | kg/t | mg/m3 | kg/t | mg/m3 | kg/t | mg/m3 | kg/t |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑磨一体机* | >1200 | 80 | 50 | 0.15 | 200 | 0.60 | 800 | 2.40 | 5 | 0.015 |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | >1000 | 30 | 50 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备 | 高出本体建筑物3m以上 | 30 | 0.024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备注：烟气中O2含氧10%状态下的排放浓度。 |

表6-2     《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）排放标准限值

| 生产设备 名称 | 单机生产能力 | 排气筒最低允许高度 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 (以NO2计) | 氟化物 (以总氟计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 浓度 | 单位产品排放量 | 排放 浓度 | 单位产品排放量 | 排放 浓度 | 单位产品排放量 | 排放 浓度 | 单位产品排放量 |
|  | t/d | m | mg/m3 | kg/t | mg/m3 | kg/t | mg/m3 | kg/t | mg/m3 | kg/t |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑磨一体机* | >1200 | 80 | 30 | 0.090 | 100 | 0.300 | 550 | 1.650 | 3 | 0.009 |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | >1000 | 30 | 30 | 0.090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备 | 高出本体建筑物3m以上 | 30 | 0.024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 备注：*烟气中O2含氧10%状态下的排放浓度。 |

表6-3      《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 排放标准限值

| 生产过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 （以NO2计） | 氟化物 （以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
| 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 30 | 200 | 400 | 5 | 0.05 | 10 |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 30 | 600 | 400 | -- | -- | -- |
|  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无组织排放废气 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 1.0 |

## 6.2 废水评价标准

项目生产废水和生活污水经处理后回用于设备冷却、增湿、原料磨等生产环节和用于厂区绿化、道路浇洒，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中“工艺与产品用水”限值。雨水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求。生产废水回用水质及雨水排放限值见表6-4。

表6-4           生产废水回用水质限值及雨水排放限值

| 序号 | 污染物 | 单位 | 生产回用水执行标准 | 雨水排放执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB19923-2005 “工艺与产品用水”限值 | DB44/26-2001 第二时段一级限值 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 6～9 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | / | 60 |
| 3 | 浊度 | NTU | 5 | / |
| 4 | 色度 | 度 | 30 | / |
| 5 | 五日生化需氧量 | mg/L | 10 | 20 |
| 6 | 化学需氧量 | mg/L | 60 | 90 |
| 7 | 铁 | mg/L | 0.3 | / |
| 8 | 锰 | mg/L | 0.1 | / |
| 9 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | / |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | / |
| 11 | 氨氮（以N计） | mg/L | 10 | 10 |
| 12 | 总磷（以P计） | mg/L | 1 | 0.5 |
| 13 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | / |
| 14 | 石油类 | mg/L | 1 | 5.0 |
| 15 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 | 5.0 |
| 16 | 氟化物 | mg/L | / | 10 |

## 6.3 噪声评价标准

根据原广东省环境保护局 粤环审[2009]313号文要求，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

## 6.4 总量控制指标

根据原广东省环境保护局 粤环审[2009]313号文要求，项目主要污染物二氧化硫排放总量应控制在216.1吨/年以内。

# 七、监测质量保证和质量控制

## 7.1 监测期间工况

验收监测及补充监测期间，生产负荷见表7-1。

表7-1                验收监测期间生产负荷

| 监测日期 | 2015-8-17 | 2015-8-18 | 2015-8-19 | 2015-8-20 | 2015-8-21 | 2015-9-9 | 2015-9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 原料用量（t/d） | 3850 | 5978 | 5031 | 4329 | 4529 | 7071 | 7011 |
| 粘土 | 原料用量（t/d） | -- | -- | 150 | 149 | 148 | 218 | 156 |
| 高铝土 | 原料用量（t/d） | 502 | 810 | 465 | 150 | 160 | 526 | 468 |
| 铁粉 | 原料用量（t/d） | 126 | 126 | 180 | 108 | 105 | 214 | 254 |
| 烟煤 | 原料用量（t/d） | 647 | 761 | 767 | 679 | 704 | 857 | 817 |
| 生料磨 | 台时产量（t/h） | 208.28 | 409.11 | 400.14 | 400.34 | 411.83 | 519 | 528 |
| 煤磨 | 台时产量（t/h） | 37.23 | 45.33 | 41.74 | 40.50 | 44.42 | 51 | 46 |
| 熟料 | 设计能力（t/d） | 4500 |
|  | 实际生产（t/d） | 4465 | 5099 | 5155 | 4720 | 4841 | 5310 | 5468 |
|  | 负荷（%） | 99.2 | 113 | 114 | 105 | 108 | 118 | 122 |

验收监测及补充监测期间，项目熟料生产负荷为99.2~122%，均符合国家环保总局环发[2000]38号“项目竣工验收监测应在设备正常生产工况达到设计规模75%以上时进行”以及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水泥制造》（HJ/T 256-2006）“验收监测数据在工况稳定、生产负荷达到设计的80%以上”的要求。

## 7.2 监测质量保证和质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠性，监测质量保证和质量控制按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号文附件）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）等环境监测技术规范相关章节要求进行。

烟尘/烟气/大气采样器在进入现场前对流量计进行校核；烟气监测分析仪在测试前后按监测因子分别用标准气体和流量计进行校核（标定），测试时保证采样流量。

水样采集不少于10%的平行样，并采用合适的容器和固定措施（如添加固定剂、冷藏等）防止样品污染和变质；实验室采用10%平行样分析、10%加标回收样分析或质控样分析、空白样分析等质控措施。

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB。

监测仪器经计量部门检定合格并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审核。

监测因子采样监测分析方法满足评价标准要求。

表7-2为烟气监测分析仪监测前后校准结果，表7-3至表7-5分别为烟气采样器、大气采样器及烟尘采样器流量校准结果，表7-6为平行样、加标回收样分析结果，表7-7为质控样分析结果，表7-8为该项目环境保护验收涉及的采样监测分析方法。

仪器校准结果中，烟气监测分析仪监测前后的标准气校核偏差<±5%，烟气采样器、大气采样器及烟尘采样器流量校核偏差<±5%，监测期间，仪器性能符合质控要求，颗粒物、烟气等监测结果可靠。

废水监测质控分析，pH、悬浮物、浊度、色度、化学需氧量、铁、锰、总硬度、硫酸盐、氨氮、总磷、溶解性固体、阴离子表面活性剂以及氟化物室内平行样分析结果均合格；浊度、化学需氧量、铁、锰、总硬度、硫酸盐、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂以及氟化物加标回收样分析结果均合格，燃煤含硫率标样质控分析结果合格，表明分析精密度和准确度均符合质控要求，监测结果可靠。

表7-2               烟气监测分析仪校准结果

| 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 单位 | 标气标示值 | 监测前校准值 相对偏差(%) | 监测后校准值相对偏差(%) | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testo350 | ZJ201505006 | 二氧化硫 | mg/m3 | 100.8 | -0.8 | 0.2 | 合格 |
|  |  | 一氧化氮 | mg/m3 | 100.8 | 0.2 | -0.8 | 合格 |
|  |  | 二氧化氮 | mg/m3 | 50.8 | 0.4 | 2.4 | 合格 |
|  |  | 氧气 | % | 10.0 | -2.0 | 1.0 | 合格 |
| 标气来源：广州盛盈气体有限公司 |

表7-3                 烟气采样器流量校准结果

| 仪器型号 | 仪器编号 | 标示流量(L/min) | 标定流量(L/min) | 相对偏差(%) | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应3072H | ZJ201411004 | A路 | 0.5 | 0.496 | -0.8 | 合格 |
|  |  |  | 1.0 | 0.993 | -0.7 | 合格 |
|  |  | B路 | 0.5 | 0.499 | -0.2 | 合格 |
|  |  |  | 1.0 | 0.995 | -0.5 | 合格 |

表7-4                大气采样器流量校准结果

| 仪器型号 | 仪器编号 | 标示流量(L/min) | 标定流量(L/min) | 相对偏差(%) | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应2050 | ZJ201009008 | A路 | 0.5 | 0.987 | -1.3 | 合格 |
|  |  | B路 |  | 0.496 | -0.8 | 合格 |
|  | ZJ201312004 | A路 | 0.5 | 0.991 | -0.9 | 合格 |
|  |  | B路 |  | 0.497 | -0.6 | 合格 |
|  | ZJ201009007 | A路 | 0.5 | 0.993 | -0.7 | 合格 |
|  |  | B路 |  | 0.494 | -1.2 | 合格 |
|  | ZJ201009006 | A路 | 0.5 | 0.988 | -1.2 | 合格 |
|  |  | B路 |  | 0.496 | -0.8 | 合格 |

表7-5               烟尘采样器流量校准结果

| 仪器型号 | 仪器编号 | 标定流量(L/min) | 标定示值(L/min) | 示值偏差（%） | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应3012H型 | 2007-192 | 15.0 | 15.3 | 2.0 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.6 | 2.4 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 36.1 | 3.1 | 合格 |
|  | 2009-044 | 15.0 | 14.8 | -1.3 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 24.7 | -1.2 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 34.3 | -2.0 | 合格 |
|  | 2009-049 | 15.0 | 15.4 | 2.7 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.6 | 2.4 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.5 | 1.4 | 合格 |
|  | 2011-048 | 15.0 | 14.7 | -2.0 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 24.6 | -1.6 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 34.0 | -2.9 | 合格 |
|  | 2011-050 | 15.0 | 14.8 | -1.3 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 24.5 | -2.0 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 34.0 | -2.9 | 合格 |
|  | 2011-052 | 15.0 | 15.1 | 0.7 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.3 | 1.2 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.6 | 1.7 | 合格 |
|  | 2011-053 | 15.0 | 15.0 | 0 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.2 | 0.8 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.3 | 0.9 | 合格 |
|  | A08286632X | 15.0 | 14.9 | -0.7 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.0 | 0 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.2 | 0.6 | 合格 |
|  | A08298930 | 15.0 | 15.2 | 1.3 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.2 | 0.8 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.6 | 1.7 | 合格 |
|  | A08298350 | 15.0 | 14.9 | -0.7 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.1 | 0.4 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.2 | 0.6 | 合格 |
|  | A08287208 | 15.0 | 14.8 | -1.3 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 24.4 | -2.4 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 34.2 | -2.3 | 合格 |
|  | A08062340 | 15.0 | 15.3 | 2.0 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.4 | 1.6 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.6 | 1.7 | 合格 |
|  | A08299224 | 15.0 | 15.4 | 2.7 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.6 | 2.4 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 36.2 | 3.4 | 合格 |
|  | ZJ201009002 | 15.0 | 15.0 | 0 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 25.2 | 0.8 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 35.5 | 1.4 | 合格 |
|  | ZJ201312002 | 15.0 | 14.8 | -1.3 | 合格 |
|  |  | 25.0 | 24.4 | -2.4 | 合格 |
|  |  | 35.0 | 34.1 | -2.6 | 合格 |
| 备注：LZB-10型流量校准器，编号：ZJ201012003 |

表7-6             废水平行样/加标回收样分析结果

| 因子 | 样品数（个） | 平行样分析 | 加标回收样分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （对） | 相对偏差(%) | 合格情况 | 数量 （个） | 回收率 （%） | 合格情况 |
| pH | 9 | 3 | 0～0.1 | 合格 | / | / | / |
| 悬浮物 | 9 | 2 | 2.2、4.0 | 合格 | / | / | / |
| 浊度 | 9 | 2 | 0 | 合格 | 2 | 94.0、97.0 | 合格 |
| 色度 | 9 | 2 | 0 | 合格 | / | / | / |
| 化学需氧量 | 15 | 3 | 0～0.6 | 合格 | 4 | 90.6～98.7 | 合格 |
| 铁 | 9 | 1 | 5.3 | 合格 | 2 | 88.0、100 | 合格 |
| 锰 | 9 | 2 | 0 | 合格 | 2 | 86.7、100 | 合格 |
| 总硬度 | 9 | 2 | 0.3、0.6 | 合格 | 2 | 92.8、101 | 合格 |
| 硫酸盐 | 9 | 2 | 4.3、5.3 | 合格 | 2 | 93.0、96.0 | 合格 |
| 氨氮 | 15 | 3 | 0.8～4.0 | 合格 | 2 | 94.3、97.0 | 合格 |
| 总磷 | 9 | 2 | 3.2、5.9 | 合格 | 2 | 96.9、109 | 合格 |
| 溶解性固体 | 9 | 2 | 2.4、4.7 | 合格 | / | / | / |
| 阴离子表面活性剂 | 9 | 3 | 0 | 合格 | 1 | 109 | 合格 |
| 氟化物 | 9 | 3 | 0 | 合格 | 2 | 91.5、105 | 合格 |

表7-7                     燃料质控样分析结果

| 监测因子 | 标煤编号 | 标准值 | 测定值 | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含硫率（%） | 11102p | 1.53±0.07 | 1.54 | 合格 |
|  | 11107t | 0.93±0.05 | 0.90 | 合格 |

表7-8                     监测分析方法

| 类别 | 监测因子 | 监测分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 烟尘/颗粒物 | GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 2 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | HJ/T 57-2000 定电位电解法 | 14 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | HJ 693-2014 定电位电解法 | 10 mg/m3 |
|  | 氧气 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 电化学法 | 0.1% |
|  | 氟化物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)离子选择电极法 | 0.01mg/m3 |
|  | 汞及其化合物 | HJ 543-2009 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | 0.00004mg/m3 |
|  | 样品采集 | GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | -- |
| 无组织排放废气 | 氨气 | HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法 | 0.12 mg/m3 |
|  | 样品采集 | HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 | -- |
| 废水 | pH | GB/T 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法 | 0.01(分辨率) |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 | 4 mg/L |
|  | 浊度 | GB/T13200-1991 水质 浊度的测定 分光光度法 | 3度 |
|  | 色度 | GB/T11903-1989 水质 色度的测定 稀释倍数法 | 2倍 |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | 0.5 mg/L |
|  | 化学需氧量 | GB/T11914-1989 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 10 mg/L |
|  | 铁 | GB/T11911-1989水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03 mg/L |
|  | 锰 |  | 0.01 mg/L |
|  | 总硬度 | GB/T 7477-1987 水质 钙、镁的测定 EDTA滴定法 | 5 mg/L |
|  | 硫酸盐 | HJ/T84-2001水质无机阴离子的测定 离子色谱法 | 0.4 mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.05 mg/L |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）重量法 | 26 mg/L |
|  | 石油类 | HJ 637-2012 红外分光光度法 | 0.04 mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 0.05 mg/L |
|  | 氟化物 | GB/T 7484-1987水质 氟化物测定 离子选择电极法 | 0.05 mg/L |
|  | 样品采集 | HJ/T91-2002地表水和污水监测技术规范 | -- |
| 噪声 | 连续等效声级Leq | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 | -- |
| 燃料 | 含硫率 | GB/ T 214-2007煤中全硫的测定方法 | 0.01% |

# 八、验收监测结果

## 8.1 废气监测内容及结果评价

### 8.1.1 有组织排放废气监测内容及结果评价

8.1.1.1 有组织排放废气监测内容

项目颗粒物排放点较多，各工段共配置了36台布袋除尘器，根据环发（2000）38号文，对同型号功能相同的多个小型环保设施达标排放监测，采取随机抽测50%方法进行，本次验收监测选择了主要工段的22台布袋除尘器作为监测对象。由于部分除尘设施进口管道无法满足开孔监测条件，故只对其中具备监测条件的7台除尘器进行除尘效率抽测。

2015年8月17～21日验收监测发现煤粉仓、3#熟料库底输送底坑粉尘排放浓度超标。企业根据本单位反馈意见，对煤粉仓及3#熟料库底输送底坑配套的布袋除尘器实施了检查和清理、维护等整改工作。经整改后，于2015年9月9～10日对煤粉仓、3#熟料库底输送底坑粉尘排放情况进行补充监测。

项目有组织排放废气监测内容见表8-1。在窑尾废气监测的同时，每天采集一个燃煤混合样，分析燃煤含硫量。

表8-1                                项目有组织排放废气监测内容

| 安装位置 | 设备型号 | 设计编号 | 抽测 | 排气筒高(m) | 监测断面（m） | 监测因子 | 监测频次 | 效率抽测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预热器窑尾 | LCmG-II-947-2×8 | JYSN-02 | ( | 110 | 4.5 | 颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、废气参数 | 3次/天，连续2天 | ( |
| 窑头 | LCmG-II-647-2×8 | JYSN-01 | ( | 40 | 4.5 | 颗粒物、废气参数 | 3次/天，连续2天 | □ |
| 1#原料输送进料口地坑 | LPF<M>-32×3 | JYSN-25 | ( | 16 | 0.4 |  |  | □ |
| 2#原料输送进料口地坑 | LPF<M>-32×3 | JYSN-26 | □ | 16 | 0.4 |  |  | □ |
| 3#原煤破碎 | LPF<M>-32×4 | JYSN-27 | ( | 16 | 0.45 |  |  | □ |
| 煤粉仓 | LPF32-3 | JYSN-04 | ( | 20 | 0.4 |  |  | □ |
| 3#原煤仓顶平台 | LPF32-3 | JYSN-05 | ( | 20 | 0.4 |  |  | □ |
| 2#原煤输送转运站 | LPF32-3 | JYSN-06 | □ | 20 | 0.4 |  |  | □ |
| 入窑斗提尾部斜槽平台 | LPF32-3 | JYSN-09 | ( | 17 | 0.4 |  |  | ( |
| 入均化库斗提尾部斜槽平台 | LPF32-3 | JYSN-10 | ( | 17 | 0.4 |  |  | ( |
| 回灰斗提平台 | LPF32-3 | JYSN-13 | ( | 20 | 0.35 |  |  | ( |
| 1#调配库顶东侧 | LPF32-3 | JYSN-15 | □ | 30 | 0.4 |  |  | □ |
| 2#调配站楼钢仓顶东侧 | LPF32-3 | JYSN-16 | □ | 23 | 0.4 |  |  | □ |
| 3#调配站楼顶东侧 | LPF32-3 | JYSN-17 | □ | 23 | 0.4 |  |  | □ |
| 4#调配底 | LPF32-3 | JYSN-18 | ( | 15 | 0.4 |  |  | □ |
| 长堆西侧原煤输送1# | LPF32-3 | JYSN-28 | □ | 15 | 0.4 |  |  | □ |

续上表

| 安装位置 | 设备型号 | 设计编号 | 抽测 | 排气筒高(m) | 监测断面（m） | 监测因子 | 监测频次 | 效率抽测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量仓顶部 | LPF32-4 | JYSN-11 | ( | 38 | 0.45 | 烟（粉）尘、废气参数 | 3次/天，连续2天 | ( |
| 煤与粘土长堆大棚西侧 | LPF32-4 | JYSN-07 | □ | 17 | 0.45 |  |  | □ |
| 砂岩输送廊道转运站 | LPF32-4 | JYSN-19 | ( | 20 | 0.45 |  |  | □ |
| 石灰石廊道地坑转运站第二层平台 | LPF32-4 | JYSN-20 | ( | 23 | 0.45 |  |  | □ |
| 2#熟料库底输送地坑 | LPF32-4 | JYSN-30 | ( | 16 | 0.45 |  |  | □ |
| 1#熟料库底输送地坑 | LPF32-4 | JYSN-31 | □ | 16 | 0.45 |  |  | □ |
| 1#熟料散装平台北侧 | LPF32-4 | JYSN-32 | ( | 16 | 0.45 |  |  | □ |
| 3#熟料散装 | LPF32-4 | JYSN-33 | □ | 25 | 0.45 |  |  | □ |
| 2#散装库西侧 | LPF32-4 | JYSN-35 | ( | 25 | 0.45 |  |  | □ |
| 熟料库出库提升机头部平台 | LPF32-4 | JYSN-69 | □ | 20 | 0.45 |  |  | □ |
| 均化库顶 | LPF32-5 | JYSN-12 | ( | 60 | 0.5 |  |  | ( |
| 喂料楼顶部 | LPF32-5 | JYSN-14 | □ | 23 | 0.5 |  |  | □ |
| 石灰石输送廊道至罗锅皮带中转站顶部 | LPF32-5 | JYSN-21 | □ | 40 | 0.5 |  |  | □ |
| 3#熟料库底输送地坑 | LPF32-5 | JYSN-29 | ( | 16 | 0.55 |  |  | □ |
| 散装熟料库顶 | LPF32-6 | JYSN-34 | □ | 35 | 0.7 |  |  | □ |
| 沙岩破碎 | LPF64-4 | JYSN-24 | ( | 18 | 0.65 |  |  | □ |
| 熟料库顶 | LPF64-5 | JYSN-08 | □ | 48 | / |  |  | □ |
| 石灰石鄂破 | LPF64-6 | JYSN-23 | ( | 18 | 0.8 |  |  | □ |
| 石灰石锤破 | LPF96-7 | JYSN-22 | ( | 20 | 1.0 |  |  | □ |
| 煤磨房顶部 | LPMM-2×7D-2180 | JYSN-03 | ( | 45 | 1.6 |  |  | ( |

8.1.1.2 有组织排放废气监测结果评价

窑尾废气监测结果见表8-2，窑头及其它有组织排放废气监测结果见表8-3。

大气污染物排放浓度和吨产品排放量

窑尾外排废气中各污染物最大排放浓度分别为：颗粒物15mg/m3、二氧化硫52mg/m3、氮氧化物172mg/m3、氟化物0.111mg/m3、汞0.023mg/m3，最大吨产品排放量分别为：颗粒物0.021kg/t、二氧化硫0.079kg/t、氮氧化物0.317kg/t、氟化物0.0002kg/t、汞4.3×10-5kg/t。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及氟化物排放浓度及吨产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求，也符合参照标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准限值要求；汞排放浓度及吨产品排放量符合GB4915-2013排放标准限值要求。

窑头排气筒中颗粒物最大排放浓度为4mg/m3，最大吨产品排放量为0.006kg/t，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值，也符合参照标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准限值要求。

其它各排尘点的除尘器出口颗粒物最大排放浓度和最大吨产品排放量分别为：1#原料输送进料口地坑9mg/m3、2.6×10-4kg/t；原煤破碎2mg/m3、1.5×10-5kg/t；煤粉仓3mg/m3、5.0×10-5kg/t；3#原煤仓顶平台3mg/m3、5.9×10-5kg/t；入窑斗提尾部斜槽平台14mg/m3、2.2×10-4kg/t；入均化库斗提尾部斜槽平台11mg/m3、3.0×10-4kg/t；回灰斗提平台10mg/m3、1.6×10-4kg/t；4#调配底5mg/m3、1.4×10-4kg/t；计量仓顶6mg/m3、3.2×10-4kg/t；砂岩输送廊道转运站4mg/m3、1.1×10-4kg/t；石灰石廊道地坑转运站第二平台3mg/m3、1.3×10-4kg/t；2#熟料库底输送地坑9mg/m3、5.5×10-4kg/t；1#熟料散装平台北侧12mg/m3、2.3×10-4kg/t；2#散装库西侧未检出、3.8×10-4kg/t；均化库顶10mg/m3、9.4×10-5kg/t；3#熟料库底输送地坑4mg/m3、3.4×10-4kg/t；砂岩破碎10mg/m3、2.1×10-4kg/t；石灰石鄂破10mg/m3、4.1×10-4kg/t；石灰石锤破5mg/m3、2.9×10-4kg/t；煤磨房顶部4mg/m3、4.7×10-3kg/t。各除尘器出口颗粒物最大排放浓度和最大吨产品排放量符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值，也符合参照标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准限值要求。

除尘器除尘效率

窑尾除尘器除尘效率为99.93~99.99%，其它已监测除尘器除尘效率分别为：入窑斗提尾部斜槽平台＞99.99%，入均化库斗提尾部斜槽平台≥99.99%，回灰斗提＞99.99%，计量仓顶部99.98～99.99%，均化库顶99.91～99.95%，煤磨房顶部＞99.99%。符合原广东省环境保护局 粤环审[2009]313号文要求（生产线及原料库各排气筒除尘效率达99.9%以上）。

排气筒高度

窑尾排气筒高度为110米，符合原广东省环境保护局 粤环审[2009]313号文要求（窑尾烟囱高度不得低于95米）；其余排气筒高度均高于本体建筑物3米以上，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）限值要求和环评报告书提出高度要求。

燃煤含硫量

验收监测期间，回转窑燃煤含硫量为0.77～0.88%。

表8-2                                     窑尾废气监测结果

| 监测因子 | 第一天 | 第二天 | 执行 标准 | 参照标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
|  | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 |  | ① | ② |  |
| 废气含氧量 | -- | 13.0 | -- | 13.0 | -- | 12.9 | -- | 14.6 | -- | 14.8 | -- | 14.9 | -- | -- | -- | -- |
| 废气流量 (m3/h) | 441707 | 487933 | 468953 | 498306 | 449453 | 487915 | 449244 | 478923 | 479508 | 495342 | 477736 | 477611 | -- | -- | -- | -- |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/m3) | 13854 | < 2 | 12682 | 7 | 11701 | 4 | 14267 | 9 | 9756 | < 2 | 11967 | < 2 | -- | -- | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | < 2 | -- | 10 | -- | 5 | -- | 15 | -- | < 2 | -- | < 2 | 50 | 30 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 (kg/h) | 6119 | 0.5 | 5947 | 3.5 | 5259 | 2.0 | 6409 | 4.3 | 4678 | 0.5 | 5717 | 0.5 | -- | -- | -- | -- |
|  | 单位产品排放量(kg/t) | -- | 0.002 | -- | 0.018 | -- | 0.010 | -- | 0.021 | -- | 0.002 | -- | 0.002 | 0.15 | 0.090 | -- | 达标 |
|  | 去除率(%) | 99.99 | 99.94 | 99.96 | 99.93 | 99.99 | 99.99 | 99.9 | -- | -- | 达标 |
| 二氧化硫 | 实测浓度(mg/m3) | -- | 23 | -- | 31 | -- | 17 | -- | < 14 | -- | 23 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 32 | -- | 43 | -- | 23 | -- | < 14 | -- | 41 | -- | 52 | 200 | 100 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 (kg/h) | -- | 11.2 | -- | 15.4 | -- | 8.29 | -- | 3.35 | -- | 11.4 | -- | 13.9 | -- | -- | -- | -- |
|  | 单位产品排放量(kg/t) | -- | 0.057 | -- | 0.079 | -- | 0.042 | -- | 0.017 | -- | 0.056 | -- | 0.069 | 0.60 | 0.300 | -- | 达标 |
| 氮氧化物 | 实测浓度(mg/m3) | -- | 123 | -- | 125 | -- | 125 | -- | 31 | -- | 31 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 169 | -- | 172 | -- | 170 | -- | 53 | -- | 55 | -- | 60 | 800 | 550 | 400 | 达标 |
|  | 排放速率 (kg/h) | -- | 60.0 | -- | 62.3 | -- | 61.0 | -- | 14.8 | -- | 15.4 | -- | 15.8 | -- | -- | -- | -- |
|  | 单位产品排放量(kg/t) | -- | 0.305 | -- | 0.317 | -- | 0.310 | -- | 0.074 | -- | 0.076 | -- | 0.078 | 2.40 | 1.650 | -- | 达标 |
| 氟化物 | 实测浓度(mg/m3) | -- | 0.081 | -- | 0.039 | -- | 0.042 | -- | 0.057 | -- | 0.047 | -- | 0.050 | -- | -- | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 0.111 | -- | 0.054 | -- | 0.057 | -- | 0.098 | -- | 0.083 | -- | 0.090 | 5 | 3 | 5 | 达标 |
|  | 排放速率 (kg/h) | -- | 0.040 | -- | 0.019 | -- | 0.020 | -- | 0.027 | -- | 0.023 | -- | 0.024 | -- | -- | -- | -- |
|  | 单位产品排放量(kg/t) | -- | 0.0002 | -- | 0.0001 | -- | 0.0001 | -- | 0.0001 | -- | 0.0001 | -- | 0.0001 | 0.015 | 0.009 | -- | 达标 |
| 汞 | 实测浓度(mg/m3) | -- | <0.00004 | -- | 0.017 | -- | <0.00004 | -- | <0.00004 | -- | <0.00004 | -- | <0.00004 | -- | -- | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | <0.00004 | -- | 0.023 | -- | <0.00004 | -- | <0.00004 | -- | <0.00004 | -- | <0.00004 | -- | -- | 0.05 | 达标 |
|  | 排放速率 (kg/h) | -- | 0.0002 | -- | 0.0085 | -- | 0.0002 | -- | 0.0002 | -- | 0.0002 | -- | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
|  | 单位产品排放量(kg/t) | -- | 0.12×10-5 | -- | 4.3×10-5 | -- | 0.12×10-5 | -- | 0.12×10-5 | -- | 0.12×10-5 | -- | 0.12×10-5 | -- | -- | -- | -- |
| 燃煤含硫量 (%) | 0.88 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
| 烟囱高度(m) | 110 |
| 备注：折算浓度是指折算到含氧量10%时浓度；小于检出限的样品按检出限一半参与排放速率及吨产品排放量计算；①为DB44/818-2010排放标准限值，②为GB4915-2013 排放标准限值。 |

表8-3                                 其它有组织排放废气监测结果

| 除尘器位置 | 监测 断面 | 监测因子 | 第一天 | 第二天 | 执行 标准 | 参照标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | ① | ② |  |
| 窑头 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 286439 | 288969 | 293336 | 287311 | 287159 | 296280 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | < 2 | 4 | < 2 | 2 | < 2 | 2 | 50 | 30 | 30 | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.29 | 1.16 | 0.29 | 0.57 | 0.29 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.15 | 0.090 | -- | 达标 |
| 1#原料输送进料口地坑 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 4417 | 4270 | 4372 | 4702 | 4493 | 4482 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4 | < 2 | 9 | < 2 | < 2 | < 2 | 30 | 30 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.018 | 0.004 | 0.039 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 1.2×10-4 | 0.3×10-4 | 2.6×10-4 | 0.3×10-4 | 0.3×10-4 | 0.3×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 原煤破碎 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 1443 | 1713 | 1468 | 1433 | 1411 | 1685 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.5×10-5 | 1.0×10-5 | 0.5×10-5 | 0.5×10-5 | 1.5×10-5 | 1.0×10-5 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 煤粉仓 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 3346 | 2986 | 3046 | 3046 | 3314 | 3188 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 30 | 30 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 5.0×10-5 | 3.0×10-5 | 1.5×10-5 | 1.5×10-5 | 1.7×10-5 | 1.6×10-5 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |

续上表

| 除尘器位置 | 监测 断面 | 监测因子 | 第一天 | 第二天 | 执行 标准 | 参照标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | ① | ② |  |
| 3#原煤仓顶平台 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 4886 | 3933 | 4604 | 4679 | 4898 | 4927 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | < 2 | 3 | < 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 2.4×10-5 | 5.9×10-5 | 2.3×10-5 | 4.7×10-5 | 4.9×10-5 | 4.9×10-5 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 入窑斗提尾部斜槽平台 | 进口 | 废气流量（m3/h） | 2483 | 2819 | 2685 | 2600 | 2966 | 2751 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 6.35×105 | 6.79×105 | 9.82×105 | 6.30×105 | 4.96×105 | 5.22×105 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1577 | 1914 | 2637 | 1638 | 1471 | 1436 | -- | -- | -- | -- |
|  | 出口 | 废气流量（m3/h） | 2371 | 2340 | 2292 | 2588 | 2510 | 2683 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | < 2 | 14 | 8 | 3 | < 2 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.002 | 0.033 | 0.018 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.2×10-4 | 2.2×10-4 | 1.2×10-4 | 0.5×10-4 | 0.2×10-4 | 0.2×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
|  | 去除率（%） | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | 99.9 | -- | -- | 达标 |
| 入均化库斗提尾部斜槽平台 | 进口 | 废气流量（m3/h） | 4017 | 4198 | 4166 | 4287 | 4168 | 4257 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 2.21×105 | 1.03×105 | 1.25×105 | 1.77×105 | 0.91×105 | 0.79×105 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 888 | 432 | 521 | 759 | 379 | 336 | -- | -- | -- | -- |
|  | 出口 | 废气流量（m3/h） | 4313 | 3991 | 3760 | 4026 | 3875 | 3809 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.043 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.031 | 0.027 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 2.9×10-4 | 1.9×10-4 | 2.3×10-4 | 3.0×10-4 | 2.1×10-4 | 1.8×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
|  | 去除率（%） | ＞99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.9 | -- | -- | 达标 |

续上表

| 除尘器位置 | 监测 断面 | 监测因子 | 第一天 | 第二天 | 执行 标准 | 参照标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | ① | ② |  |
| 回灰斗提平台 | 进口 | 废气流量（m3/h） | 1725 | 1702 | 1721 | 1790 | 1901 | 1896 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 5.78×105 | 5.66×105 | 11.3×105 | 4.44×105 | 4.29×105 | 3.86×105 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 997 | 963 | 1945 | 795 | 816 | 732 | -- | -- | -- | -- |
|  | 出口 | 废气流量（m3/h） | 2305 | 2384 | 2348 | 2454 | 2363 | 2371 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3 | < 2 | < 2 | 10 | 6 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 0.002 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.5×10-4 | 0.2×10-4 | 0.2×10-4 | 1.6×10-4 | 1.0×10-4 | 0.2×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
|  | 去除率（%） | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | 99.9 | -- | -- | 达标 |
| 4#调配底 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 4293 | 4314 | 4234 | 4937 | 3693 | 4261 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 5 | 4 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.021 | 0.017 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 1.4×10-4 | 1.2×10-4 | 0.3×10-4 | 0.3×10-4 | 0.3×10-4 | 0.3×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 计量仓顶部 | 进口 | 废气流量（m3/h） | 5743 | 5943 | 6076 | 5518 | 6029 | 5360 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3.38×104 | 2.81×104 | 2.74×104 | 2.41×104 | 2.66×104 | 3.10×104 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 194 | 167 | 166 | 133 | 160 | 166 | -- | -- | -- | -- |
|  | 出口 | 废气流量（m3/h） | 7886 | 7747 | 7688 | 7899 | 6435 | 6907 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.047 | 0.031 | 0.023 | 0.016 | 0.032 | 0.007 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 3.2×10-4 | 2.1×10-4 | 1.5×10-4 | 1.1×10-4 | 2.1×10-4 | 0.5×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
|  | 去除率（%） | 99.98 | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | ＞99.99 | 99.9 | -- | -- | 达标 |

续上表

| 除尘器位置 | 监测 断面 | 监测因子 | 第一天 | 第二天 | 执行 标准 | 参照标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | ① | ② |  |
| 砂岩输送廊道转运站 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 4097 | 4152 | 3852 | 4122 | 4010 | 4058 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4 | 3 | 3 | < 2 | < 2 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 1.1×10-4 | 0.8×10-4 | 0.8×10-4 | 0.3×10-4 | 0.3×10-4 | 0.3×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 石灰石廊道地坑转运站第二层平台 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 6284 | 6362 | 6635 | 6556 | 5693 | 5355 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 2 | < 2 | 2 | 3 | 2 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.013 | 0.006 | 0.013 | 0.020 | 0.011 | 0.005 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.9×10-4 | 0.4×10-4 | 0.9×10-4 | 1.3×10-4 | 0.8×10-4 | 0.4×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 2#熟料库底输送地坑 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 9139 | 8572 | 8864 | 8688 | 8963 | 8987 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.082 | 0.051 | 0.080 | 0.052 | 0.072 | 0.045 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 5.5×10-4 | 3.4×10-4 | 5.3×10-4 | 3.5×10-4 | 4.8×10-4 | 3.0×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 1#熟料散装平台北侧 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 4126 | 3739 | 3627 | 3774 | 3919 | 4332 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4 | 4 | < 2 | 12 | 10 | < 2 | 30 | 30 | 20 | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.017 | 0.015 | 0.004 | 0.045 | 0.039 | 0.004 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.8×10-4 | 0.7×10-4 | 0.2×10-4 | 2.3×10-4 | 2.0×10-4 | 0.2×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |

续上表

| 除尘器位置 | 监测 断面 | 监测因子 | 第一天 | 第二天 | 执行 标准 | 参照标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | ① | ② |  |
| 2#散装库西侧 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 6776 | 7622 | 6602 | 7095 | 6485 | 6946 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 3.4×10-5 | 3.8×10-5 | 3.3×10-5 | 3.5×10-5 | 3.2×10-5 | 3.5×10-5 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 均化库顶 | 进口 | 废气流量（m3/h） | 5009 | 5355 | 5735 | 5229 | 5543 | 5179 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.26×104 | 1.18×104 | 1.12×104 | 1.44×104 | 1.37×104 | 1.20×104 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 63.11 | 63.19 | 64.23 | 75.30 | 75.94 | 62.15 | -- | -- | -- | -- |
|  | 出口 | 废气流量（m3/h） | 5122 | 5623 | 5637 | 5165 | 5040 | 5203 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.041 | 0.034 | 0.056 | 0.041 | 0.050 | 0.047 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 6.8×10-5 | 5.6×10-5 | 9.4×10-5 | 6.9×10-5 | 8.4×10-5 | 7.8×10-5 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
|  | 去除率（%） | 99.94 | 99.95 | 99.91 | 99.95 | 99.93 | 99.92 | 99.9 | -- | -- | -- |
| 3#熟料库底输送地坑 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 12952 | 12682 | 12098 | 12533 | 12669 | 12942 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | < 2 | < 2 | 3 | < 2 | 4 | 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.013 | 0.013 | 0.036 | 0.013 | 0.051 | 0.026 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.9×10-4 | 0.9×10-4 | 2.4×10-4 | 0.9×10-5 | 3.4×10-4 | 1.7×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 砂岩破碎 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 14122 | 12754 | 13924 | 14217 | 13639 | 14005 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4 | < 2 | 6 | 10 | 5 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.056 | 0.013 | 0.084 | 0.142 | 0.068 | 0.014 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.9×10-4 | 0.2×10-4 | 1.3×10-4 | 2.1×10-4 | 1.0×10-4 | 0.2×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |

续上表

| 除尘器位置 | 监测 断面 | 监测因子 | 第一天 | 第二天 | 执行 标准 | 参照标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | ① | ② |  |
| 石灰石鄂破 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 27942 | 27018 | 26384 | 27690 | 28549 | 27605 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.112 | 0.189 | 0.264 | 0.277 | 0.086 | 0.055 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 1.7×10-4 | 2.9×10-4 | 4.0×10-4 | 4.1×10-4 | 1.3×10-4 | 0.8×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 石灰石锤破 | 出口 | 废气流量（m3/h） | 41616 | 39054 | 43280 | 42011 | 43448 | 41823 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | < 2 | 5 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 30 | 30 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.042 | 0.195 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 0.6×10-4 | 2.9×10-4 | 0.6×10-4 | 0.6×10-4 | 0.6×10-4 | 0.6×10-4 | 0.024 | 0.024 | -- | 达标 |
| 煤磨房顶部 | 进口 | 废气流量（m3/h） | 52013 | 53013 | 53680 | 52680 | 54013 | 54347 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4.56×105 | 3.52×105 | 5.11×105 | 5.45×105 | 8.29×105 | 2.90×105 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 23718 | 24174 | 24478 | 24022 | 24630 | 24782 | -- | -- | -- | -- |
|  | 出口 | 废气流量（m3/h） | 53330 | 56704 | 58420 | 56216 | 55803 | 57133 | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4 | < 2 | 3 | < 2 | < 2 | < 2 | 50 | 30 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.213 | 0.057 | 0.175 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 吨产品排放量（kg/t） | 4.7×10-3 | 1.3×10-3 | 3.9×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.4×10-3 | 0.15 | 0.090 | -- | 达标 |
|  | 去除率（%） | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | ＞99.99 | 99.9 | -- | -- | 达标 |

表8-4                             已监测除尘器烟（粉）尘结果汇总

| 序号 | 工段及设备各称 | 设备型号 | 排气筒高 （m） | 最大排放浓度 (mg/m3) | 吨产品最大排放量 (kg/t) | 除尘效率(%) | 执行标准 GB4915-2004 | 参照标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DB44/818-2010 | GB4915-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 吨产品排放量 (kg/t) | 排放浓度(mg/m3) | 吨产品排放量 (kg/t) | 排放浓度(mg/m3) |  |
| 1 | 窑尾 | LCmG-II-947-2×8 | 110 | 15 | 0.02 | 99.93~99.99 | 50 | 0.15 | 30 | 0.090 | 30 | 达标 |
| 2 | 窑头 | LCmG-II-647-2×8 | 40 | 4 | 0.006 | -- | 50 | 0.15 | 30 | 0.090 | 30 | 达标 |
| 3 | 1#原料输送进料口地坑 | LPF<M>-32×3 | 16 | 9 | 2.6×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 30 | 达标 |
| 4 | 3#原煤破碎 | LPF<M>-32×4 | 16 | 2 | 1.5×10-5 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 5 | 煤粉仓 | LPF32-3 | 20 | 3 | 5.0×10-5 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 30 | 达标 |
| 6 | 3#原煤仓顶平台 | LPF32-3 | 20 | 3 | 5.9×10-5 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 7 | 入窑斗提尾部斜槽平台 | LPF32-3 | 17 | 14 | 2.2×10-4 | ＞99.99 | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 8 | 入均化库斗提尾部斜槽平台 | LPF32-3 | 17 | 11 | 3.0×10-4 | ≥99.99 | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 9 | 回灰斗提平台 | LPF32-3 | 20 | 10 | 1.6×10-4 | ＞99.99 | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 10 | 4#调配底 | LPF32-3 | 15 | 5 | 1.4×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 11 | 计量仓顶部 | LPF32-4 | 38 | 6 | 3.2×10-4 | 99.98～99.99% | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 12 | 砂岩输送廊道转运站 | LPF32-4 | 20 | 4 | 1.1×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 13 | 石灰石廊道地坑转运站第二层平台 | LPF32-4 | 23 | 3 | 1.3×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 14 | 2#熟料库底输送地坑 | LPF32-4 | 16 | 9 | 5.5×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 15 | 1#熟料散装平台北侧 | LPF32-4 | 16 | 12 | 2.3×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 16 | 2#散装库西侧 | LPF32-4 | 25 | < 2 | 3.8×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 17 | 均化库顶 | LPF32-5 | 60 | 10 | 9.4×10-5 | 99.91～99.95% | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 18 | 3#熟料库底输送地坑 | LPF32-5 | 16 | 4 | 3.4×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 19 | 沙岩破碎 | LPF64-4 | 18 | 10 | 2.1×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 20 | 石灰石鄂破 | LPF64-6 | 18 | 10 | 4.1×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 21 | 石灰石锤破 | LPF96-7 | 20 | 5 | 2.9×10-4 | -- | 30 | 0.024 | 30 | 0.024 | 20 | 达标 |
| 22 | 煤磨房顶部 | LPMM-2×7D-2180 | 45 | 4 | 4.7×10-3 | ＞99.99% | 50 | 0.15 | 30 | 0.090 | 30 | 达标 |

### 8.1.2 无组织排放废气监测内容及结果评价

8.1.2.1 无组织排放废气监测内容

项目所在位置东面紧邻荣盛钙业石灰厂，南面为山地，西面临辉科白水泥厂，北面是163县道，见照片8-1～、照片8-3。现场勘查和验收监测期间所见，北面163县道正处于修路期间，扬尘极大；东面紧邻的荣盛钙业石灰厂无组织排放大量的白色烟雾和颗粒物；西面的临辉科白水泥厂无组织排尘点也较多，排放也较大；肉眼可见163县道扬尘和东、西面相邻的两间厂无组织排放的颗粒物比本项目严重得多。因无法避免修路产生的粉尘及周边企业无组织排放粉尘造成的影响，本次监测不对该项目无组织排放的粉尘进行监测。

根据国家环境保护“十二五”规划的控制性目标，要求2015年氮氧化物排放总量比2010年下降10％，以及工业和信息化部发布的《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号文件），“对水泥行业大气污染物实行总量控制，新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除NOx且效率不低于60%的烟气脱氮装置”，公司新建了SNCR脱硝技改项目，采用20%氨水进行脱硝处理。本次验收在氨储罐区上风向边界外设1个对照点，下风向边界设3个监控点。

监测因子：氨。监测频次：监测频次：每天监测3次，连续监测2天，同时记录监测期间的气象条件。

照片8-1  项目东面的荣盛钙业石灰厂

照片8-2  项目西面的辉科白水泥厂

照片8-3  项目北面的163县道（正在修路）

8.1.2.2 无组织排放废气监测结果评价

验收监测期间，项目所在区域天气晴朗，东南风，风速1.5～2.1m/s，平均气温29～30℃，大气压力100～100.3kPa。无组织排放废气监测结果见表8-5。

表8-5            氨储罐区无组织排放废气监测结果       单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测点位 | 2015-8-18 | 2015-8-19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 氨 | ○1（上风向） | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.02 |
|  | ○2 | 0.80 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
|  | ○3 | 0.35 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
|  | ○4 | 0.41 | 0.40 | 0.11 | 0.06 | 0.30 | 0.10 |
|  | 最大值 | 0.80 |
|  | 参照标准 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 |

监测结果表明，氨储罐区边界氨最大监控浓度分别为0.80 mg/m3，符合参照标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准无组织排放废气中限值要求。

## 8.2 废水监测内容及结果评价

### 8.2.1 废水监测内容

在废水处理设施进、出口及雨水排放沉淀池各设置1个废水监测点，监测废水污染物达标情况及处理设施对主要污染物的去除效率情况，监测内容见表8-6。

验收监测期间，项目所在区域天气晴朗，厂区未有雨水排放（见照片8-4、照片8-5），故本次监测没有对雨水进行采样监测。

照片8-4  雨水收集池            照片8-5  雨水排放口

表8-6                     废水监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水和生活污水处理设施 | 进口 | 格栅池（★1） | 化学需氧量、氨氮 | 3次/天，连续2天 |
|  | 出口 | 中水池（★2） | pH、悬浮物、浊度、色度、五日生化需氧量、化学需氧量、铁、锰、总硬度、硫酸盐、氨氮、总磷、溶解性总固体、石油类、阴离子表面活性剂、氟化物 |  |

### 8.2.1 废水监测结果评价

项目产生的生产废水经废水处理站处理后处理后回用于生产、厂区绿化、道路冲洗等。验收监测期间，回用水监测结果见表8-7，废水处理站对主要污染物处理效率监测结果见表8-8。

表8-7                 项目回用水监测结果

| 监测日期 | 监测频次 | pH | 悬浮物 | 浊度 | 色度 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无量纲 | mg/L | 度 | 倍 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 第一天 | 第1次 | 7.96 | 23 | 5 | 4 | 0.8 | 未检出 | 0.13 | 0.02 |
|  | 第2次 | 7.93 | 20 | 4 | 4 | 0.8 | 未检出 | 0.10 | 未检出 |
|  | 第3次 | 8.10 | 21 | 4 | 4 | 0.9 | 未检出 | 0.16 | 0.01 |
|  | 日均值或范围 | 7.93～8.10 | 21 | 4 | 4 | 0.8 | 未检出 | 0.13 | 0.01 |
|  | 达标情况 | 达标 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 第二天 | 第1次 | 8.05 | 10 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 未检出 |
|  | 第2次 | 8.19 | 12 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 未检出 |
|  | 第3次 | 8.16 | 12 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 未检出 |
|  | 日均值或范围 | 8.05～8.19 | 11 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 未检出 |
|  | 达标情况 | 达标 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 执行标准 | 6.5～8.5 | -- | 5 | 30 | 10 | 60 | 0.3 | 0.1 |

续上表

| 监测日期 | 监测频次 | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 总磷 | 溶解性总固体 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 第一天 | 第1次 | 179 | 2.24 | 0.54 | 0.16 | 172 | 0.05 | 未检出 | 0.07 |
|  | 第2次 | 177 | 2.33 | 0.46 | 0.12 | 168 | 0.09 | 未检出 | 0.08 |
|  | 第3次 | 176 | 4.56 | 0.45 | 0.10 | 169 | 0.08 | 未检出 | 0.08 |
|  | 日均值或范围 | 177 | 3.04 | 0.48 | 0.13 | 170 | 0.07 | 未检出 | 0.08 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |
| 第二天 | 第1次 | 174 | 5.54 | 0.38 | 0.08 | 116 | 0.04 | 未检出 | 0.09 |
|  | 第2次 | 174 | 3.50 | 0.24 | 0.09 | 107 | 0.06 | 未检出 | 0.09 |
|  | 第3次 | 172 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 110 | 0.09 | 未检出 | 0.10 |
|  | 日均值或范围 | 173 | 4.60 | 0.34 | 0.09 | 111 | 0.06 | 未检出 | 0.09 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |
| 执行标准 | 450 | 250 | 10 | 1 | 1000 | 1 | 0.5 | -- |

表8-8              废水处理站处理效率监测结果         单位：mg/L

| 监测因子 | 监测点位 | 2015-8-18 | 2015-8-19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 日均值 | 去除率 （%） | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 日均值 | 去除率 （%） |
| 化学需氧量 | 进口 | 68.7 | 125 | 135 | 110 | 95.4 | 88.0 | 102 | 86.7 | 92.2 | 94.6 |
|  | 出口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 氨氮 | 进口 | 12.6 | 18.0 | 10.0 | 13.5 | 96.5 | 12.0 | 12.1 | 11.3 | 11.8 | 97.1 |
|  | 出口 | 0.54 | 0.46 | 0.45 | 0.48 |  | 0.38 | 0.24 | 0.40 | 0.34 |  |
| 备注：未检出以1/2检出限参与统计。 |

监测结果表明，废水处理站处理后的回用水pH范围为7.93～8.19，其它各监测因子最大日均浓度值分别为悬浮物21mg/L、浊度4度、色度4倍、五日生化需氧量0.8mg/L、铁0.23mg/L、锰0.01mg/L、总硬度177mg/L、硫酸盐4.60mg/L、氨氮0.48mg/L、总磷0.13mg/L、溶解性总固体170mg/L、石油类0.07mg/L、氟化物0.09mg/L、化学需氧量及阴离子表面活性剂均未检出。其中，回用水中pH范围、浊度、色度、五日生化需氧量、化学需氧量、铁、锰、总硬度、硫酸盐、氨氮、总磷、溶解性总固体、石油类及阴离子表面活性剂最大日均浓度均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中“工艺与产品用水”限值要求。

废水处理站对主要污染物的处理效率为：化学需氧量94.6～95.4%、氨氮96.5～97.1%。

## 8.3 厂界噪声监测内容及结果评价

### 8.3.1 厂界噪声监测内容

项目生产区的北面是163县道，东北面约700m外是江田村，东面临荣盛钙业石灰厂，西面是本公司水泥粉磨生产线（另立项审批），厂界的西面是临辉科白水泥厂。在项目的南厂界和生活区北面各设2个监测点，监测厂界噪声的达标情况，噪声监测点位见图3-3。

监测因子：连续等效声级。

监测频次：昼、夜间各监测1次，连续监测2天。

### 8.3.2 厂界噪声监测结果评价

厂界噪声监测结果见表8-9。

表8-9                 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 点位 | 昼间〔dB(A)〕 | 夜间〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 | 主要声源 | 执行标准 | 达标情况 | 测定值 | 主要声源 | 执行标准 | 达标情况 |
| 2015-8-18 | ▲1 | 50.8 | 生产、交通、污水处理站等 | 60 | 达标 | 47.3 | 生产、污水处理站 | 50 | 达标 |
|  | ▲2 | 49.4 | 生产、交通 |  | 达标 | 46.5 | 生产 |  | 达标 |
|  | ▲3 | 57.3 | 生产、厂内车辆 |  | 达标 | 48.9 | 生产 |  | 达标 |
|  | ▲4 | 55.9 | 生产、厂内车辆 |  | 达标 | 48.1 | 生产 |  | 达标 |
| 2015-8-19 | ▲1 | 51.0 | 生产、交通、污水处理站等 |  | 达标 | 49.0 | 生产、污水处理站 |  | 达标 |
|  | ▲2 | 49.4 | 生产、交通 |  | 达标 | 47.7 | 生产 |  | 达标 |
|  | ▲3 | 58.1 | 生产、厂内车辆 |  | 达标 | 49.3 | 生产 |  | 达标 |
|  | ▲4 | 56.5 | 生产、厂内车辆 |  | 达标 | 47.9 | 生产 |  | 达标 |

监测结果表明：项目厂界▲1～▲4监测点昼间噪声等效声级范围为49.4～58.1dB(A)、夜间噪声等效声级范围为46.5～49.3dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

## 8.5 污染物排放总量核算结果及评价

根据验收监测结果核算项目大气污染物排放总量，项目共配置了36台布袋除尘器，已监测22台，未监测的除尘器颗粒物排放量参照已监测同型号除尘器排放量的平均值，核算结果见表8-10。

项目主要大气污染物排放总量分别为：废气700911万立方米/年、颗粒物22.09吨/年、二氧化硫78.9吨/年、氮氧化物284.2吨/年。其中二氧化硫排放总量符合粤环审﹝2009﹞313号文总量控制指标要求（二氧化硫排放总量应控制在216.1吨/年以内）。

表8-10                              废气污染物排放总量核算结果

| 序号 | 除尘器 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 废气排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段/用途 | 设备型号 | 数量 | 年运行时间（h） | kg/h | t/a | kg/h | t/a | kg/h | t/a | m3/h | ×104m3/a |  |
| 1 | 预热器窑尾 | LCmG-II-947-2×8 | 1 | 7440 | 1.88 | 14.0 | 10.6 | 78.9 | 38.2 | 284.2 | 487672 | 362828 | 已监测 |
| 2 | 窑头 | LCmG-II-647-2×8 | 1 | 7440 | 0.53 | 3.94 | -- | -- | -- | -- | 289916 | 215698 | 已监测 |
| 3 | 1#原煤输送进料口地坑 | LPF<M>-32×3 | 1 | 1550 | 0.012 | 0.019 | -- | -- | -- | -- | 4456 | 691 | 已监测 |
| 4 | 2#原煤输送进料口地坑 | LPF<M>-32×3 | 1 | 1550 | 0.012 | 0.019 | -- | -- | -- | -- | 4456 | 691 | 参照3 |
| 5 | 3#原煤破碎 | LPF<M>-32×4 | 1 | 1550 | 0.002 | 0.003 | -- | -- | -- | -- | 1526 | 237 | 已监测 |
| 6 | 煤粉仓 | LPF32-3 | 1 | 7440 | 0.005 | 0.037 | -- | -- | -- | -- | 3154 | 2347 | 已监测 |
| 7 | 3#原煤仓顶平台 | LPF32-3 | 1 | 1550 | 0.008 | 0.012 | -- | -- | -- | -- | 4654 | 721 | 已监测 |
| 8 | 2#原煤输送转运站 | LPF32-3 | 1 | 1550 | 0.013 | 0.020 | -- | -- | -- | -- | 3482 | 540 | -- |
| 9 | 入窑斗提尾部斜槽平台 | LPF32-3 | 1 | 7440 | 0.011 | 0.082 | -- | -- | -- | -- | 2464 | 1833 | 已监测 |
| 10 | 入均化库斗提尾部斜槽平台 | LPF32-3 | 1 | 7440 | 0.034 | 0.253 | -- | -- | -- | -- | 3962 | 2948 | 已监测 |
| 11 | 回灰斗提平台 | LPF32-3 | 1 | 7440 | 0.009 | 0.067 | -- | -- | -- | -- | 2371 | 1764 | 已监测 |
| 12 | 1#调配库顶东侧 | LPF32-3 | 1 | 5890 | 0.013 | 0.077 | -- | -- | -- | -- | 3482 | 2051 | -- |
| 13 | 2#调配站楼钢仓顶东侧 | LPF32-3 | 1 | 2500 | 0.013 | 0.033 | -- | -- | -- | -- | 3482 | 871 | -- |
| 14 | 3#调配站楼顶东侧 | LPF32-3 | 1 | 2500 | 0.013 | 0.033 | -- | -- | -- | -- | 3482 | 871 | -- |
| 15 | 4#调配底 | LPF32-3 | 1 | 5890 | 0.009 | 0.053 | -- | -- | -- | -- | 4289 | 2526 | 已监测 |
| 16 | 长堆西侧原煤输送1# | LPF32-3 | 1 | 1550 | 0.013 | 0.020 | -- | -- | -- | -- | 3482 | 540 | -- |
| 17 | 计量仓顶部 | LPF32-4 | 1 | 7440 | 0.026 | 0.193 | -- | -- | -- | -- | 7427 | 5526 | 已监测 |
| 18 | 煤与粘土长堆大棚西侧 | LPF32-4 | 1 | 1550 | 0.023 | 0.036 | -- | -- | -- | -- | 6089 | 944 | -- |

续上表

| 序号 | 除尘器 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 废气排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段/用途 | 设备型号 | 数量 | 年运行时间（h） | kg/h | t/a | kg/h | t/a | kg/h | t/a | m3/h | ×104m3/a |  |
| 19 | 砂岩输送廊道转运站 | LPF32-4 | 1 | 2500 | 0.009 | 0.023 | -- | -- | -- | -- | 4048 | 1012 | 已监测 |
| 20 | 石灰石廊道地坑转运站第二层平台 | LPF32-4 | 1 | 5890 | 0.011 | 0.065 | -- | -- | -- | -- | 6148 | 3621 | 已监测 |
| 21 | 2#熟料库底输送地坑 | LPF32-4 | 1 | 2790 | 0.064 | 0.179 | -- | -- | -- | -- | 8869 | 2474 | 已监测 |
| 22 | 1#熟料库底输送地坑 | LPF32-4 | 1 | 2790 | 0.023 | 0.064 | -- | -- | -- | -- | 6089 | 1699 | -- |
| 23 | 1#熟料散装平台北侧 | LPF32-4 | 1 | 500 | 0.021 | 0.011 | -- | -- | -- | -- | 3120 | 156 | 已监测 |
| 24 | 3#熟料散装 | LPF32-4 | 1 | 500 | 0.023 | 0.012 | -- | -- | -- | -- | 6089 | 304 | -- |
| 25 | 2#散装库西侧 | LPF32-4 | 1 | 500 | 0.007 | 0.004 | -- | -- | -- | -- | 6921 | 346 | 已监测 |
| 26 | 熟料库出库提升机头部平台 | LPF32-4 | 1 | 310 | 0.023 | 0.007 | -- | -- | -- | -- | 6089 | 189 | -- |
| 27 | 均化库顶 | LPF32-5 | 1 | 7440 | 0.045 | 0.335 | -- | -- | -- | -- | 5298 | 3942 | 已监测 |
| 28 | 喂料楼顶部 | LPF32-5 | 1 | 5890 | 0.035 | 0.206 | -- | -- | -- | -- | 8972 | 5285 | -- |
| 29 | 石灰石输送廊道至罗锅皮带中转站顶部 | LPF32-5 | 1 | 3720 | 0.035 | 0.130 | -- | -- | -- | -- | 8972 | 3338 | -- |
| 30 | 3#熟料库底输送地坑 | LPF32-5 | 1 | 2790 | 0.025 | 0.070 | -- | -- | -- | -- | 12646 | 3528 | 已监测 |
| 31 | 散装熟料库顶 | LPF32-6 | 1 | 1550 | 0.021 | 0.033 | -- | -- | -- | -- | 3120 | 484 | 参照23 |
| 32 | 砂岩破碎 | LPF64-4 | 1 | 2500 | 0.063 | 0.158 | -- | -- | -- | -- | 13776 | 3444 | 已监测 |
| 33 | 熟料库顶 | LPF64-5 | 1 | 7440 | 0.063 | 0.469 | -- | -- | -- | -- | 13776 | 10249 | 参照32 |
| 34 | 石灰石鄂破 | LPF64-6 | 1 | 3720 | 0.164 | 0.610 | -- | -- | -- | -- | 27531 | 10242 | 已监测 |
| 35 | 石灰石锤破 | LPF96-7 | 1 | 3720 | 0.068 | 0.253 | -- | -- | -- | -- | 41872 | 15576 | 已监测 |
| 36 | 煤磨房顶部 | LPMM-2×7D-2180 | 1 | 5580 | 0.102 | 0.569 | -- | -- | -- | -- | 56268 | 31398 | 已监测 |
| 合计 | -- | 22.09 | -- | 78.9 | -- | 284.2 | -- | 700911 | -- |

# 九、环境管理检查

## 9.1 执行国家建设项目环境管理制度的情况

该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，2009年3月，华南师范大学编制了《河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程环境影响报告书》，2009年6月25日，原广东省环境保护局以粤环审〔2009〕313号文予以批复。项目于2012年5月开工建设，2014年10月建成，各环保审批手续齐全。

## 9.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

公司制定了《河源市金杰环保建材有限公司环境保护管理制度》、《废水处理操作规程》、《废气排放与控制规程》等一系列环保规章制度，见照片9-1、照片9-2。公司重视档案管理工作，管理规范，环保档案采用专盒专柜，见照片9-3。项目立项、可行性研究、初步设计、环评、环保管理等环保资料齐全。

## 9.3 环境保护机构及日常监测落实情况

公司成立了安全及环保部，设正副总经理，配备3名环保专人负责全厂环保工作，保证环保设施的正常运行，环保设施都有完善的运行、维护及维修记录，见照片9-4～照片9-6。

公司委托东源县环境监测站对项目产生的废气、厂界噪声进行监测，及时掌握排污情况。监测报告见附件6。

## 9.4 固体废物产生及处理、处置情况

项目产生的固体废物主要包括：除尘器收集的颗粒物、废水处理系统污泥、保温废材料（耐火砖）、废机油、含油抹布以及生活垃圾等。

各工段除尘器收集的颗粒物作为各级原辅料利用；污水处理系统产生的污泥经晾干后同窑体检修时更换的耐火砖一并作为原材料回用；项目产生的废机油由密封铁桶盛装，暂存于生产区的房间内（照片9-7），房间采用混凝土框架结构，地面是水泥硬化，门口位置设置围堰，基本满足危险废物贮存场所防风、防雨、防晒、防渗等基本要求，收集后的废机油及含油抹布于窑内高温燃烧无害化处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运，清运合同见附件7。

表9-1                 固废年产生量及处理方式

| 名称 | 数量（吨） | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 粉尘 | -- | 作为各级原辅料利用 |
| 废水处理系统污泥 | 2.0 | 作为原材料回用 |
| 保温废材料（耐火砖） | 150 |  |
| 废机油、含油抹布 | 0.89 | 送入窑内高温燃烧无害化处理 |
| 生活垃圾 | 29.9 | 环卫部门统一清运处理 |
| 备注：表中数据为2015年1月至2015年9月企业统计的实际产生量。 |

## 9.5 废水循环利用及清洁生产落实情况

项目给水系统分为生产给水、生产循环、生活消防给水三个系统。设备冷却水使用循环供水系统，经循环给水泵加压送至各车间用水点，循环回用水采用压力回流，利用余压上冷却塔，冷却后进入循环水池。

食堂污水和化粪处理后的卫生间污水经管道收集至厂区废水处理站处理和生产废水一起处理，处理后回用于生产、厂区绿化、道路冲洗等，不外排。

公司已委托河源市清洁生产中心开展清洁生产审核工作，清洁生产审核报告见附件8，目前清洁生产审核工作尚在办理中。

照片9-1  环境保护管理制度（上墙）        照片9-2  废水处理操作规程

照片9-3  环保资料                 照片9-4  除尘器运行记录

照片9-5  在线监测设备运行记录          照片9-6  废水处理运行记录

照片9-7  废机油暂存间              照片9-8  生活垃圾收集场所

## 9.6 环境风险防范及事故应急预案

公司制定了《河源市金杰环保建材有限公司突发环境事件应急预案》（见照片9-9），并于2014年4月8日向河源市环境保护局登记备案（备案编号：4416002014002），见附件9。公司成立了环境风险事故应急救援小组，并确定由公司总经理任总指挥，并根据应急预案演练计划，定期组织开展应急演练，应急演练情况见照片9-10。

针对窑尾烟囱因熟料煅烧过程燃烧条件改变，可能导致烟气中一氧化碳浓度显著增高和煤粉制备过程容易发生火灾事故，采取以下防范措施：勤于检查生产线各控制系统，确保窑内燃烧达到最佳条件，防止产生高浓度一氧化碳，当浓度超过临界值时，DCS系统自动改变窑内燃烧条件，直至排除隐患后才再次正常开启；在煤磨系统安装一氧化碳自动监测装置和自动灭火管网系统，见照片9-11、照片9-12。为了防止发生火灾事故后造成消防废水二次污染，项目在煤磨系统附近设置了20m3的消防废水收集池，见照片9-13。

根据国家环境保护“十二五”规划的控制性目标，要求2015年氮氧化物排放总量比2010年下降10％，以及工业和信息化部发布的《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号文件），“对水泥行业大气污染物实行总量控制，新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除NOx且效率不低于60%的烟气脱氮装置”，公司新建了SNCR脱硝技改项目。配套的氨水储罐设在设有围堰的房间内，并专门设置了有效容积为165m3的专用事故应急池，见照片9-14，围堰与氨水应急池相通。一旦发生氨水泄漏事故时，氨水流入应急池内，然后经泵送至专用车运至外单位处理处置。

公司处理后的废水先收集于60m3的中水回用池内，然后经泵送至455m3的循环水池回用，当雨天无需绿化时，中水回用池及循环水池一共可存储约6天的废水量。为了确保初期雨水处理后再外排，公司在生产厂区东、西两侧分别设置了210m3、120m3的初期雨水收集池，西侧雨水收集池收集后的雨水经泵送至东侧雨水收集池，最后经自流的方式进入雨水沉淀池内，经沉淀后排放到厂外，流入池塘。见照片9-15～照片9-20。

## 9.7 排污口规范化建设情况

项目在窑头、窑尾废气出口烟道上均装了烟气排放连续监控系统，见照片9-21。其中窑头可监测废气中颗粒物、烟气流量、烟温等参数；窑尾可监测废气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘、含氧量、烟气流量、温度等参数，窑头、窑尾烟气排放连续监控系统于2015年6月15日通过河源市环境保护局竣工验收，验收意见见附件10。并与河源市环境保护局联网。

项目其它各废气排放口均设置规范监测口、采样平台，并在窑头、窑尾、煤磨系统等排放口均设置排放标示牌，见照片9-22～照片9-24。

## 9.8 卫生防护距离要求落实及厂区绿化情况

根据广东明源勘测设计有限公司提供的《河源市金杰环保建材有限公司周边敏感点测量项目技术总结》（附件11），河源市金杰环保建材有限公司生产区厂界距离最近的环境敏感点为伯公石村，距离为600.8米，600米内无居民点、办公楼和学校等环境敏感建筑物，符合原广东省环境保护局粤环审﹝2009﹞313号文要求。

项目生产厂区占地约13.3公顷，在厂区内及周边进行了绿化，绿化面积约3.8公顷，通过种植灌木、乔木及草本植物搭配，绿化率占28.6%，厂区绿化现状见照片9-25、照片9-26。

照片9-9  应急预案                     照片9-10  应急演练

照片9-11  煤磨系统CO自动监测装置      照片9-12  煤磨系统自动灭火装置

照片9-13  煤磨系统消防废水收集池       照片9-14  氨水储罐事故应急池

照片9-15  中水回用池                   照片9-16  循环水池

照片9-17  厂区东侧雨水收集池         照片9-18  厂区西侧雨水收集池

照片9-19  雨水沉淀池                   照片9-20  厂外池塘

照片9-21  烟气排放连续监测系统       照片9-22  窑尾废气排放标志牌

照片9-23  窑头废气排放标志牌       照片9-24  煤磨系统废气排放标志牌

照片9-25  厂区护坡                  照片9-26  厂区绿化

## 9.9 “上大压小，等量淘汰”落实情况

按河源市政府《关于关停淘汰落后水泥生产能力的承诺函》（河府函﹝2009﹞96号），该项目建成投产同时等量淘汰关闭河源市新丰江水泥厂等12家生产线140万吨落后水泥生产能力，见附件12。

根据河源市人民政府出具的《河源市人民政府关于关停淘汰落后水泥生产能力的确认函》（河府函[2015]370号），河源市新丰江水泥厂等12家生产线140万吨落后水泥生产能力已按计划于2013年底前关闭、淘汰处置完毕。见附件13。

## 9.10 环评批复落实情况

环评报告书批复要求落实情况见表9-2。

表9-2               环评报告书批复的落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照国家和省水泥工业“上大压小，等量淘汰”的产业政策要求，配合河源市政府做好《关于关停淘汰落后水泥生产能力的承诺函》（河源函﹝2009﹞96号）承诺的落后水泥生产线的关闭淘汰工作。项目须在承诺的等量落后水泥生产线关停淘汰工作完成后方可投入试生产。 | 已落实。 项目按照国家和省水泥工业“上大压小，等量淘汰”的产业政策要求，积极配合河源市政府做好《关于关停淘汰落后水泥生产能力的承诺函》（河府函﹝2009﹞96号）承诺的落后水泥生产线的关闭淘汰工作。根据河源市人民政府出具的《河源市人民政府关于关停淘汰落后水泥生产能力的确认函》（河府函[2015]370号），河源市新丰江水泥厂等12家生产线140万吨落后水泥生产能力已按计划于2013年底前关闭、淘汰处置完毕。 |
| 2 | 采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，持续提高清洁生产水平，确保项目满足《清洁生产标准 水泥工业》（HJ467-2008）中清洁生产先进水平要求。项目配套的9MW纯低温余热汽轮发电机组应做好与水泥生产线的衔接，严谨采用煤等燃料补燃。 | 已落实。 项目新建1条4500t/d的新型干法水泥生产线，采用先进的生产工艺和设备，减少能耗、物耗，配套建设污染处理设施，减少污染物的排放。目前，公司已委托河源市清洁生产中心开展清洁生产审核工作，完成了清洁生产审核报告的编制，目前清洁生产审核工作正在办理中。建设单位为充分利用窑头、窑尾废气余热，配套建设了9MW纯低温余热汽轮机发电机组，余热发电机组利用窑头、窑尾发电，不采用煤等燃料补燃，验收监测期间，未发现采用煤等燃料补燃。 |
| 3 | 按照《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ434-2008）的要求，采用有效防止措施减少粉尘等大气污染物排放。项目物料处理、输送、装卸、贮存过程应封闭；原辅材料和产品运输应落实有效的防洒漏及防扬尘措施，并加强装卸、运输过程的管理，减少大气污染物无组织排放。项目生产线及原料库各排尘应配套除尘率达99.9%以上的高效除尘措施，窑头、窑尾应按照规定安装主要大气污染物连续监测装置并与地方环保部门联网，加强污染物排放监控，确保大气污染物排放浓度及吨产品大气污染物排放量符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）要求。项目窑尾烟囱高度不低于95米，其余排气筒高度不得低于报告书和相关标准的要求，并须进行规范化设置。 项目建成投入运行后，应制定严格的规章制度，加强生产过程的日常管理，确保污染治理设施稳定运行，最大限度地减少无组织排放，杜绝事故性排放对周围环境的影响。 | 已落实。 公司按照《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ434-2008）的要求，建设全封闭或者半封闭的原辅料堆场，石灰石在密闭的设备中破碎，原辅料输送、装卸、贮存过程采用密闭式输送皮带，对进出厂区的车辆加强管理，必要时候加遮盖以防洒漏，并定期对厂区道路进行洒水降尘。项目在各工段共配置了36台除尘器，并在窑头、窑尾安装了主要污染物连续在线监控系统，并与河源市环境保护局联网。验收监测期间抽测的除尘器污染物排放浓度及吨产品污染物排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）要求。窑尾除尘器除尘效率为99.93~99.99%，其余抽测排气筒除尘效率均高于99.91%，窑尾排气筒高度为110米，其余排气筒高度均高于15米，且高于本体建筑物3米以上，符合GB4915-2004限值要求和环评报告书提出的高度要求。 公司制定了《环境保护管理制度》等规章制度，专人负责全厂环保工作，保证环保设施的正常运行，环保设施都有完善的运行、维护及维修记录。 |
| 4 | 优化厂区布局，选用低噪声设备，对破碎机、原料磨、煤磨、风机、空气压缩机等高噪声源设备采取有效的隔音、消音、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。项目石灰石胶带输送廊道应尽可能远离居民点布设，并采取有效措施减少运行过程对周围环境的影响。 | 已落实。 项目通过选用低噪声设备，对产生机械噪声的设备，如磨机、破碎机等在设备与基础之间安装减震装置，对产生空气动力噪声的设备如空压机、风机等安装消音器等措施。监测期间，项目厂界▲1～▲4监测点昼、夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 5 | 按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给、排水和冷却水系统。项目生产废水和生活污水经自建的废水设施处理后全部作为生产用水、厂区绿化用水和防扬尘洒水等，不外排。为确保雨天废水不外排，项目应设置足够容积的中水蓄水池和初期雨水收集池。 | 已落实。 项目按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给、排水和冷却水系统。食堂污水和化粪处理后的卫生间污水经管道收集至厂区污水处理站处理和生产废水一起处理，处理后回用于生产，部分用于厂区绿化、道路冲洗等，不外排。 公司处理后的废水先收集于60m3的中水回用池内，然后经泵送至455m3的循环水池回用，当雨天无需绿化时，中水回用池及循环水池一共可存储约6天的废水量，不外排；在氨水储罐区设置有有效容积为165m3的专用事故应急池。公司在生产厂区东、西两侧分别设置了210m3、120m3的雨水收集池，西侧雨水收集池收集后的雨水经泵送至东侧雨水收集池，最后经自流的方式进入雨水沉淀池内，经沉淀后排放到厂外池塘。 |
| 6 | 做好矿山环境保护工作。项目石灰石矿开采应采用先进的钻孔机，合理布置炮孔和选用深孔微差爆破方式，减弱地震波强度，并采取喷洒水等措施减少粉尘的影响；开采过程中应落实有效的水土保持及生态保护措施，做到边开采、边进行生态恢复，石灰石矿开采剥离的废土、石送合法弃土石场处置，防止造成水土流失和减少生态破坏。 | 项目自备矿山尚未启动，目前所用的石灰石因暂由商业购买供应。 |
| 7 | 加强并做好厂区绿化美化工作。厂区内及厂界周围应设置立体绿化隔离带，减少粉尘和噪声对周围环境的影响。按照《水泥厂卫生防护距离标准》（GB18068-2000）的规定，项目生产区应设置不少于600米的卫生防护距离，该范围内严禁建设学校、居民住宅等环境敏感建筑。 | 已落实。 项目生产厂区占地约13.3公顷，绿化面积约3.8公顷，通过种植灌木、乔木及草本植物搭配，绿化率占28.6%。 根据广东明源勘测设计有限公司提供的《河源市金杰环保建材有限公司周边敏感点测量项目技术总结》，河源市金杰环保建材有限公司生产区厂界距离最近的环境敏感点为伯公石村，距离为600.8米，600米内无居民点、办公楼和学校等环境敏感建筑物。 |
| 8 | 项目产生的粉尘等固体废物应分类收集并立足于综合利用，确实不能利用的须按照有关规定，落实妥善的处理处置措施，防止造成二次污染。收尘器收集的粉尘全部回收利用，生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。在厂区内暂存的固体废物应设置专门堆放场所，妥善管理，其污染控制符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-20010）的有关要求。 | 已落实。 项目在生产厂区内专门设置一个危险废物堆放暂存间，主要用于存放废机油等，该房间采用混凝土框架结构，地面是水泥硬化，门口位置设有围堰，基本满足危险废物贮存场所防风、防雨、防晒、防渗等基本要求。 项目各工段除尘器收集的颗粒物作为各级原辅料利用；污水处理系统产生的污泥经晾干后同窑体检修时更换的耐火砖一并作为原材料回用；废机油及含油抹布于窑内高温燃烧无害化处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 |
| 9 | 制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强煤粉制备管理，落实安全防爆措施；设置足够容积的事故应急缓冲池，确保各类事故性排水得到妥善处理，不排入外环境，确保环境安全。 | 已落实。 公司制定了《河源市金杰环保建材有限公司突发环境事件应急预案》，并于2014年4月8日向河源市环境保护局登记备案。公司成立了环境风险事故应急救援小组，并确定由公司总经理任总指挥，并根据应急预案演练计划，定期组织开展应急演练。 公司加强煤粉制备管理，在煤磨系统安装一氧化碳自动监测装置和自动灭火管网，并在附近设置了1座20m3的消防废水收集池；公司在SNCR脱硝技改项目（另立项审批）配套的氨水储罐附近设置了165m3的专用事故应急池，确保氨水发生泄漏时，不流入外环境。 |
| 10 | 做好施工期环境保护工作。应落实有效的施工期污染防治和水土保持措施，并按照河源市和东源县的有关规定合理安排施工时间，减少施工过程对周围环境的影响，确保施工噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），施工扬尘等大气污染物排放符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。 | 根据企业介绍，项目在施工期间，按照河源市和东源县的有关规定合理安排施工时间，对施工道路采取洒水等措施，减少施工噪声及扬尘对周围环境的影响；项目通过对工地内暂时闲置的裸露泥土部分采取铺布等软覆盖手段，防止水土流失。但未开展施工期环境监测工作。 |
| 11 | 项目主要污染物SO2排放总量应控制在216.1吨/年以内，具体指标由河源市环保局在省下达的指标内核拨。 | 已落实。 根据验收监测结果核算，项目二氧化硫排放总量为78.9吨/年，符合要求。 |

# 十、公众意见调查

根据原国家环境保护总局环办[2003] 26号《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众对于建设项目环保执行效果的意见。

## 10.1 调查目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众意见调查，可广泛地了解和听取民众意见和建议，以便进一步了解项目环保执行情况，予以民众一定的知情权及监督权，使企业进一步做好环境保护工作。

## 10.2 调查范围和方式

以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域及周边企业范围内各年龄段、各层次人群进行随机调查，了解项目建设和生产对当地经济、环境及居民生活的影响。

## 10.3 调查内容及结果分析

验收监测期间，共发放100份调查卷，回收了98份，回收率98%。本次调查主要以问卷调查的方式进行，辅以走访咨询，见照片10-1。

本次调查对象主要为项目附近樟溪乡的村民及项目附近的工厂的员工等。调查对象的年龄分布为：年龄30岁以下占13%，30-40岁占50%，40-50岁占22%，50岁以上占8%，未填占7%；职业分布为：农民占81%，工人占7%，医生占1%，其它占11%。

调查内容及结果统计见表10-1及表10-2。

表10-1                   公众意见调查表

| 姓名 |  | 年龄 | □30岁以下 □30-40岁 □40-50岁 □50岁以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 联系方式 |  |
| 居住地址 |  |
| 项目基本情况 | 河源市金杰环保建材有限公司在东源县漳溪镇建设了河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程及建设年产180万t水泥粉磨站。 熟料生产线于2012年5月开工，2014年10月建成；总投资47191万元，其中环保投资2954.33万元，占总投资的6.26%。 粉磨站于2013年11月开工，2015年3月建成并投入试生产；总投资18925万元，其中环保投资1326.6万元，占总投资的7.01%。 熟料生产线共配置了36台除尘器，包括1台静电除尘器、35台布袋除尘器，粉磨站项目共配置了33台布袋除尘器，熟料生产线及粉磨站产生的废气经除尘器处理后排入大气；公司产生的废水经自建处理能力为80吨/天的废水处理站处理后回用于生产，部分用于厂区绿化、道路冲洗等，不外排；公司主要采取消声、隔音、减振等措施，降低生产噪声对外环境的影响；固体废物按相关要求进行处理处置。 国家有关法律规定，项目正式生产前需履行环保验收手续。广东省环境监测中心对该项目进行环保验收监测，现对该公司建设项目施工期和试生产期间的环境影响进行公众意见调查。本调查表按技术要求随机派送，请收到该调查表的同志按自己的意愿如实填写(在相关序号前打“√”)。 |
| 调查内容 | 项目施工期间对周边环境的影响情况 | □没有影响 | □影响较轻 | □影响较重 |
|  | 项目试生产期间对您的生活和工作是否有影响 | □没有影响 | □影响较轻 | □影响较重 |
|  | 项目外排的废水对周围水环境是否有影响 | □没有影响 | □影响较轻 | □影响较重 |
|  | 项目外排的废气对周围大气环境是否有影响 | □没有影响 | □影响较轻 | □影响较重 |
|  | 项目产生的噪声对您的生活和工作是否有影响 | □没有影响 | □影响较轻 | □影响较重 |
|  | 项目产生的固体废物对您的生活和工作是否有影响 | □没有影响 | □影响较轻 | □影响较重 |
|  | 您对该公司环境保护工作满意度 | □满 意 | □基本满意 | □不 满 意 |
| 您对该项目其他意见和建议 |  |

注：若您选择带*选项或对项目的环境保护工作表示“不满意”，需说明原因，否则视为无效。

表10-2           项目竣工环保验收公众意见调查结果统计

| 1 | 项目施工期间对周边环境的影响情况 |
| --- | --- |
|  | A.没有影响 | 74(76%) | B.影响较轻 | 24(24%) | C影响较重 | 0 |
| 2 | 项目试生产期间对您的生活和工作是否有影响 |
|  | A.没有影响 | 71(72%) | B.影响较轻 | 27(28%) | C影响较重 | 0 |
| 3 | 项目外排的废水对周围水环境是否有影响 |
|  | A.没有影响 | 68(69%) | B.影响较轻 | 30(31%) | C影响较重 | 0 |
| 4 | 项目外排的废气对周围大气环境是否有影响 |
|  | A.没有影响 | 71(72%) | B.影响较轻 | 27(28%) | C影响较重 | 0 |
| 5 | 项目产生的噪声对您的生活和工作是否有影响 |
|  | A.没有影响 | 75(77%) | B.影响较轻 | 23(23%) | C影响较重 | 0 |
| 6 | 项目产生的固体废物对您的生活和工作是否有影响 |
|  | A.没有影响 | 75(77%) | B.影响较轻 | 23(23%) | C影响较重 | 0 |
| 7 | 您对该公司环境保护工作满意度 |
|  | A.满意 | 73(74%) | B.基本满意 | 25(26%) | C.不满意 | 0 |

照片10-1  公众意见调查

调查统计结果表明，76%的被调查者认为项目施工期间对其生活和工作没有影响，24%认为影响较轻；72%的被调查者认为项目试生产期间对其生活和工作没有影响，28%认为影响较轻；69%的被调查者认为项目产生的废水对周围水环境没有影响，31%认为影响较轻；72%的被调查者认为项目产生的废气对周围大气环境没有影响，28%认为影响较轻；77%的被调查者认为项目产生的噪声、固体废物对其生活和工作没有影响，23%认为影响较轻；74%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意，26%表示基本满意。部分调查表见附件14。

综上所述，绝大多数被调查者认为项目施工期、试生产期未对其生活和工作没有影响或影响较轻，项目的废水、废气、噪声、固废对周围环境或对其生活、工作基本没有影响。74%（73人）被调查者对项目环境保护工作表示满意，26%（25人）表示基本满意。

# 十一、结论及建议

## 11.1 结论

### 11.1.1 项目概况

河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程位于河源市东源县漳溪镇上篮村，除石灰石矿山外，项目于2012年5月开工， 2015年5月办理了污染物排污许可证试运行。主要建设1条带9MV纯低温余热发电系统的4500t/d水泥熟料生产线，包括石灰石破碎、原辅料均化、煤粉制备、熟料烧成以及储运等工程；配套建设给排水、循环水冷却回用系统及生活设施；环保设施配套建设36套袋式除尘器、1套处理能力为80吨/天的废水污水处理设施和1套雨水收集沉淀处理设施。

项目实际总投资55000万元，其中环保投资4381万元，占总投资的7.96%。项目环保设施由天津水泥工业设计院有限公司设计，南京凯盛水泥机电设备安装有限公司负责施工建设。

### 11.1.2 环境保护执行情况

河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，制定了相关的环境管理制度，收集了相关的环保文件及资料，编制了《河源市金杰环保建材有限公司突发环境事件应急预案》，并于2014年4月8日向河源市环境保护局登记备案。

窑尾预热器排出的废气部分经管道送进入余热发电锅炉，剩余热源进入生料磨作为烘干热源。废气经布袋收尘器净化后，由110m高排气筒排入大气。窑头冷却机产生的高温废气部分引入煤磨作为煤烘干热源，另外一部分进入余热发电锅炉，废气经布袋收尘器净化后，由40m高排气筒排入大气。其它工段产生的废气经布袋除尘器处理后，高空排放；项目对多处物料破碎点、原料调配站、均化库、物料输送转运点、生料和熟料库顶、库底、包装机等都设置了布袋除尘器，经收尘净化后的废气高空排放。各工段共配置了36台袋式除尘器。

生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后回用于生产、厂区绿化、道路冲洗等，不外排。

项目通过通过选用低噪声设备，对产生机械噪声的设备，如磨机、破碎机等在设备与基础之间安装减震装置，对产生空气动力噪声的设备如空压机、风机等安装消音器等降噪措施。

各工段除尘器收集的颗粒物作为各级原辅料利用；污水处理系统产生的污泥经晾干后同窑体检修时更换的耐火砖一并作为原材料回用；废机油及含油抹布于窑内高温燃烧无害化处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

### 11.1.3 验收监测结果

11.1.3.1 工况

验收监测及补充监测期间，项目熟料生产负荷为99.2~122%，均符合国家环保总局环发[2000]38号“项目竣工验收监测应在设备正常生产工况达到设计规模75%以上时进行”以及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水泥制造》（HJ/T 256-2006）“验收监测数据在工况稳定、生产负荷达到设计的80%以上”的要求。

11.1.3.2 有组织排放废气监测

大气污染物排放浓度和吨产品排放量

窑尾外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞的排放浓度及吨产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值，也符合参照标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准限值要求。

窑头、1#原煤输送进料口地坑、2#原煤输送进料口地坑、3#原煤破碎、煤粉仓、3#原煤仓顶平台、2#原煤输送转运站、入窑斗提尾部斜槽平台、入均化库斗提尾部斜槽平台、回灰斗提平台、1#调配库顶东侧、2#调配站楼钢仓顶东侧、3#调配站楼顶东侧、4调配库底、长堆西侧原煤输送1#、计量仓顶部以及煤与粘土长堆大棚西侧的布袋除尘器出口颗粒物排放浓度及吨产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值，也符合参照标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2限值及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准限值要求。

除尘器效率

窑尾除尘器除尘效率为99.93~99.99%，其它已监测除尘器除尘效率分别为：入窑斗提尾部斜槽平台＞99.99%，入均化库斗提尾部斜槽平台≥99.99%，回灰斗提＞99.99%，计量仓顶部99.98～99.99%，均化库顶99.91～99.95%，煤磨房顶部＞99.99%。符合原广东省环境保护局 粤环审[2009]313号文要求（生产线及原料库各排气筒除尘效率达99.9%以上）。

排气筒高度

窑尾排气筒高度为110米，符合粤环审[2009]313号文要求（窑尾烟囱高度不得低于95米）；其余排气筒高度均高于本体建筑物3米以上，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）限值要求和环评报告书提出高度要求。

燃煤含硫量

验收监测期间，回转窑燃煤含硫量为0.77～0.88%。

11.1.3.3 无组织排放废气监测

验收监测期间，另行立项新建的SNCR脱硝技改项目配套的氨储罐区边界氨监控浓度符合参照标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准无组织排放废气中限值要求。

11.1.3.4 废水监测

项目产生的生产废水经废水处理站处理后处理后回用于生产，部分用于厂区绿化、道路冲洗等。验收监测期间，废水处理站处理后的回用水pH范围、浊度、色度、五日生化需氧量、化学需氧量、铁、锰、总硬度、硫酸盐、氨氮、总磷、溶解性总固体、石油类及阴离子表面活性剂最大日均浓度均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中“工艺与产品用水”限值要求。

11.1.3.5 厂界噪声监测

验收监测期间，项目厂界▲1～▲4监测点昼、夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

11.1.3.6 污染物排放总量控制

根据验收监测结果核算，项目主要大气污染物排放总量分别为：废气698934万立方米/年、颗粒物22.21吨/年、二氧化硫78.9吨/年、氮氧化物138.4吨/年。二氧化硫排放总量符合粤环审﹝2009﹞313号文总量控制指标要求。

11.1.3.7 公众意见调查

100%的被调查者对本项目的环境保护工作表示满意和基本满意。其中74%表示满意，26%表示基本满意。

## 11.2 建议

（1）加强环境管理，加强生产及环保设备的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状态，各污染物达标排放。

（2）进一步加强对物料运输的管理，尽可能的减少物料装卸过程和堆场扬尘排放对环境的影响。

（3）项目自备石灰石矿山启用后，须按时办理相关环保手续。

（4）严格落实事故风险防范和应急措施，加强与当地政府及周边企业的应急联动与衔接，确保环境安全。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：                                             填表人(签字)：                               项目经办人(签字)：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 河源市金杰环保建材有限公司4500t/d熟料生产线建设工程（不含石灰石矿山） | 建设地点 | 广东省河源市东源县漳溪镇上篮村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 水泥制造业；C311 | 建设性质 | (新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 4500t/d | 建设项目开工日期 | 2007.4 | 实际生产能力 | 4500t/d | 投入试运行日期 | 2014.10 |
|  | 投资总概算(万元) | 47191 | 环保投资总概算(万元) | 2954.33 | 所占比例(%) | 6.26 |
|  | 环评审批部门 | 原广东省环境保护局 | 批准文号 | 粤环审[2009]3313号 | 批准时间 | 2009.6.25 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 | 广东省环境保护厅 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 天津水泥工业设计院有限公司 | 环保设施施工单位 | 南京凯盛水泥机电设备安装有限公司 | 环保设施监测单位 | 广东省环境监测中心 |
|  | 实际总投资(万元) | 55000 | 实际环保投资(万元) | 4381 | 所占比例(%) | 7.96 |
|  | 废水治理(万元) | 330 | 废气治理(万元) | 2343 | 噪声治理 (万元) | 45 | 固废治理(万元) | -- | 绿化及生态(万元) | 1571 | 其它(万元) | 92 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 80吨/日 | 新增废气处理设施能力 | 1997700m3/h | 年平均工作时 | 7440小时 |
| 建设单位 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 邮政编码 | 517583 | 联系电话 | 18818336679 | 环评单位 | 华南师范大学 |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 未检出 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.34～0.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 0 |  |  |  |  | 700911 |  |  | 700911 |  |  | 700911 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 未检出～52 | 200 |  |  | 78.9 | 216.1 |  | 78.9 |  |  | 78.9 |
|  | 烟尘 | 0 | 未检出～15 | 20/30/50 |  |  | 13.99 |  |  | 13.99 |  |  | 13.99 |
|  | 工业粉尘 | 0 | 未检出～14 |  |  |  | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  | 8.1 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 53～172 | 800 |  |  | 284.2 |  |  | 284.2 |  |  | 284.2 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  | 182.79 | 182.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；    2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)；	3、计量单位：废水排放量-吨/年；废气排放量-万标立方米/年；工业固体废物排放量-万吨/年； 水污染物排放浓度-毫克/升；大气污染物排放浓度-毫克/立方米；水污染物排放量-吨/年；大气污染物排放量-吨/年；

# 附件1 原广东省环境保护局文件  粤环审〔2009〕313号

# 附件2 建设单位委托书 金杰[2015]16号

# 附件3 项目监测超标整改文件

# 附件4 河源市环境保护局文件  河环建〔2009〕105号

# 附件5 排污许可证

# 附件6 东源县环境监测站 委托监测报告

# 附件7 生活垃圾清运合同

# 附件8 清洁生产审核报告（送审稿）

# 附件9 应急预案备案登记表

# 附件10 在线监控系统竣工验收意见

# 附件11 项目周边敏感点测量技术总结

# 附件12 关停淘汰落后生产水泥生产能力的承诺函

# 附件13 关停淘汰落后水泥生产能力的确认函

# 附件14 部分公众意见调查

# Text boxes

项目所在位置

伯公石

生活区

河源市金杰环保建材有限公司

（生厂区）

163县道

荣盛钙业石灰厂

辉科白水泥厂

山          地

163  县  道

荣

盛

钙

业

石

灰

厂

辉   科

白  水  泥

厂

图例

▲：厂界噪声监测点位

▲1

▲2

▲4

▲3

蒸发、风吹损失743

蒸发、风吹

损失182

23

76

61581

78

62400

101

819

920

9560

78

26300

16740

26118

1105

185

81

60

2325.6

2077

313.5

1953

307.7

9703.2

水   井

生活消防水池

发电循环水池

生活、辅助生产用水

余热发电系统

冷却塔

污水处理设施

循环水池

循环泵房

生料均化库冷却用水

生料磨冷却用水

窑中冷却用水

窑头冷却用水

煤粉制备冷却用水

空压机冷却用水

生料磨磨内喷水

水泥磨冷却用水

空压机冷却用水

冷 却 塔

绿化、浇洒道路用水

26300

60

2325.6

2077

313.5

1953

9703.2

307.7

余热

余热

破碎

预均化

破碎

破碎

破碎

联合储库

联合储库

联合储库

原料调配

生料磨

袋收尘

生料均化

预热器分解炉回转窑

袋收尘

熟料库

破碎机

篦冷机

汽车

熟料散装

SP锅炉

煤粉仓

袋收尘

煤磨

预均化库

熟料出厂

粉尘源

噪声源

烟气源

煤

粘土

备用库

铁矿

石灰石

水泥粉磨

沉降室

增湿塔

AQC锅炉

汽轮发电机

总 降

多级化粪池

生产废水

格栅★1

调节池

接触氧化池

厌氧池

沉淀池

过滤器

消毒池

中水池★2

消毒剂

生活污水

备注：★表示废水监测点位

图4-1    废水处理工艺流程

循环水池

围堰